## PC (hidden)
Wind Speed Bin [m/s) | Warranted Power Curve for 1.194Kg/m3 air density [kW] SG 5.0-145 (AM 0, 5.0MW) AT 90M | Warranted Power Curve for 1.194Kg/m3 air density [kW] SG 5.0-145 (AM+1, 5.2MW) AT 90M | Temp | Warranted Power Curve for 1.194Kg/m3 air density [kW] SG 5.0-145 (AM 0, 5.0MW) AT 90M | Warranted Power Curve for 1.194Kg/m3 air density [kW] SG 5.0-145 (AM+1, 5.2MW) AT 90M
1 | 0 | 0 | 10 | 5000 | 5200
2 | 0 | 0 | 15 | 5000 | 5200
3 | 53 | 55 | 20 | 5000 | 5000
3.5 | 125 | 130 | 25 | 4900 | 4900
4 | 233 | 244 | 30 | 4800 | 4800
4.5 | 371 | 382 | 35 | 4500 | 4500
5 | 539 | 547 | 40 | 2500 | 2500
5.5 | 741 | 745
6 | 982 | 983
6.5 | 1265 | 1266
7 | 1595 | 1597
7.5 | 1973 | 1978
8 | 2398 | 2409
8.5 | 2859 | 2878
9 | 3336 | 3366
9.5 | 3798 | 3842
10 | 4212 | 4284
10.5 | 4545 | 4663
11 | 4783 | 4956
11.5 | 4921 | 5151
12 | 4972 | 5200
12.5 | 4987 | 5200
13 | 4994 | 5200
13.5 | 4997 | 5200
14 | 4999 | 5200
14.5 | 4999 | 5200
15 | 5000 | 5200
15.5 | 5000 | 5200
16 | 5000 | 5200
16.5 | 5000 | 5200
17 | 5000 | 5200
17.5 | 5000 | 5200
18 | 4999 | 5198
18.5 | 4996 | 5195
19 | 4990 | 5188
19.5 | 4978 | 5174
20 | 4956 | 5148
20.5 | 4920 | 5106
21 | 4869 | 5046
21.5 | 4802 | 4968
22 | 4720 | 4873
22.5 | 4628 | 4767
23 | 4531 | 4655
23.5 | 4432 | 4542
24 | 4388 | 4433
24.5 | 4247 | 4329
25 | 4169 | 4240
25.5 | 4096 | 4158
26 | 4031 | 4085
26.5 | 3978 | 4025
27 | 3930 | 3971

## Plantilla Datos
PLANTILLA PARA REPORTE A CCE: VIENTO EJECUTADO, GENERACIÓN PROYECTADA | [6 empty] | Variación viento por Ubicación de AEGs
DIA EJECUTADO |  |  | 2024-03-09 |  |  |  | AEGs Cerro | 6.8671 | 0.72127
HORA INICIO EVALUACIÓN PRONOSTICO |  |  | 2:00 |  |  |  | AEGs Medio | 8.1057 | 0.85136
[7 empty] | AEGs Mar | 9.5208 | 1
ff
Data Darwin | Darwin4RES - Forecaster |  |  |  |  | Viento Ejecutado AEG31 |  |  |  | Generación Pronosticada PE Punta Lomitas&Expansión
Fecha | Hora | Darwin m/s | Darwin Gusts m/s | Darwin Temp. °C |  | Fecha | Hora | Viento m/s |  | Fecha | Hora | MW Totales
2024-03-10 02:00 | 2:00 | 4.8 | 6.2 | 21.8 |  | 2024-03-09 | 0:00 | 7.9 |  | 2024-03-11 | 0:00 | 101.709
2024-03-10 03:00 | 3:00 | 3.8 | 5 | 21.7 |  | 2024-03-09 00:30 | 0:30 | 11 |  | 2024-03-11 00:30 | 0:30 | 101.709
2024-03-10 04:00 | 4:00 | 3.4 | 4.5 | 21.6 |  | 2024-03-09 01:00 | 1:00 | 8.2 |  | 2024-03-11 01:00 | 1:00 | 88.969
2024-03-10 05:00 | 5:00 | 3.1 | 4.2 | 21.7 |  | 2024-03-09 01:30 | 1:30 | 12.4 |  | 2024-03-11 01:30 | 1:30 | 88.969
2024-03-10 06:00 | 6:00 | 2.5 | 3.5 | 22.2 |  | 2024-03-09 02:00 | 2:00 | 10.3 |  | 2024-03-11 02:00 | 2:00 | 75.35
2024-03-10 07:00 | 7:00 | 1.8 | 2.6 | 22.8 |  | 2024-03-09 02:30 | 2:30 | 10.3 |  | 2024-03-11 02:30 | 2:30 | 75.35
2024-03-10 08:00 | 8:00 | 1.9 | 2.7 | 23.1 |  | 2024-03-09 03:00 | 3:00 | 8.3 |  | 2024-03-11 03:00 | 3:00 | 69.895
2024-03-10 09:00 | 9:00 | 2.8 | 4.1 | 23.5 |  | 2024-03-09 03:30 | 3:30 | 14.9 |  | 2024-03-11 03:30 | 3:30 | 69.895
2024-03-10 10:00 | 10:00 | 3.4 | 4.7 | 23.8 |  | 2024-03-09 04:00 | 4:00 | 10.2 |  | 2024-03-11 04:00 | 4:00 | 60.874
2024-03-10 11:00 | 11:00 | 4.2 | 5.5 | 24 |  | 2024-03-09 04:30 | 4:30 | 8.2 |  | 2024-03-11 04:30 | 4:30 | 60.874
2024-03-10 12:00 | 12:00 | 4.9 | 6.3 | 23.9 |  | 2024-03-09 05:00 | 5:00 | 7.4 |  | 2024-03-11 05:00 | 5:00 | 60.874
2024-03-10 13:00 | 13:00 | 5.5 | 7.1 | 23.8 |  | 2024-03-09 05:30 | 5:30 | 9.4 |  | 2024-03-11 05:30 | 5:30 | 60.874
2024-03-10 14:00 | 14:00 | 6.5 | 8.2 | 24.1 |  | 2024-03-09 06:00 | 6:00 | 12.6 |  | 2024-03-11 06:00 | 6:00 | 48.272
2024-03-10 15:00 | 15:00 | 6.8 | 8.6 | 24 |  | 2024-03-09 06:30 | 6:30 | 9.6 |  | 2024-03-11 06:30 | 6:30 | 48.272
2024-03-10 16:00 | 16:00 | 7.4 | 9.3 | 23.6 |  | 2024-03-09 07:00 | 7:00 | 10.6 |  | 2024-03-11 07:00 | 7:00 | 41.326
2024-03-10 17:00 | 17:00 | 8 | 10 | 22.8 |  | 2024-03-09 07:30 | 7:30 | 11.4 |  | 2024-03-11 07:30 | 7:30 | 41.326
2024-03-10 18:00 | 18:00 | 7.8 | 9.8 | 22.5 |  | 2024-03-09 08:00 | 8:00 | 12 |  | 2024-03-11 08:00 | 8:00 | 60.874
2024-03-10 19:00 | 19:00 | 7.6 | 9.6 | 21.6 |  | 2024-03-09 08:30 | 8:30 | 10.2 |  | 2024-03-11 08:30 | 8:30 | 60.874
2024-03-10 20:00 | 20:00 | 7.8 | 9.7 | 21.6 |  | 2024-03-09 09:00 | 9:00 | 10.4 |  | 2024-03-11 09:00 | 9:00 | 88.969
2024-03-10 21:00 | 21:00 | 7.9 | 9.9 | 21.5 |  | 2024-03-09 09:30 | 9:30 | 12.4 |  | 2024-03-11 09:30 | 9:30 | 88.969
2024-03-10 22:00 | 22:00 | 8 | 10 | 21.5 |  | 2024-03-09 10:00 | 10:00 | 11.5 |  | 2024-03-11 10:00 | 10:00 | 118.923
2024-03-10 23:00 | 23:00 | 7.5 | 9.4 | 21.4 |  | 2024-03-09 10:30 | 10:30 | 10.7 |  | 2024-03-11 10:30 | 10:30 | 118.923
2024-03-11 | 24:00 | 7 | 8.8 | 21.4 |  | 2024-03-09 11:00 | 11:00 | 11.6 |  | 2024-03-11 11:00 | 11:00 | 141.061
2024-03-11 01:00 | 25:00 | 6.5 | 8.3 | 21.4 |  | 2024-03-09 11:30 | 11:30 | 11.7 |  | 2024-03-11 11:30 | 11:30 | 141.061
2024-03-11 02:00 | 26:00 | 6.3 | 8 | 21.3 |  | 2024-03-09 12:00 | 12:00 | 10.6 |  | 2024-03-11 12:00 | 12:00 | 162.629
2024-03-11 03:00 | 27:00 | 6 | 7.6 | 21.3 |  | 2024-03-09 12:30 | 12:30 | 8.8 |  | 2024-03-11 12:30 | 12:30 | 162.629
2024-03-11 04:00 | 28:00 | 5.8 | 7.3 | 21.3 |  | 2024-03-09 13:00 | 13:00 | 10.2 |  | 2024-03-11 13:00 | 13:00 | 171.875
2024-03-11 05:00 | 29:00 | 5.5 | 7.1 | 21.4 |  | 2024-03-09 13:30 | 13:30 | 10.6 |  | 2024-03-11 13:30 | 13:30 | 171.875
2024-03-11 06:00 | 30:00 | 5.3 | 6.8 | 22 |  | 2024-03-09 14:00 | 14:00 | 11.6 |  | 2024-03-11 14:00 | 14:00 | 180.172
2024-03-11 07:00 | 31:00 | 5.1 | 6.5 | 22.3 |  | 2024-03-09 14:30 | 14:30 | 9.3 |  | 2024-03-11 14:30 | 14:30 | 180.172
2024-03-11 08:00 | 32:00 | 5.8 | 7.4 | 22.8 |  | 2024-03-09 15:00 | 15:00 | 9.4 |  | 2024-03-11 15:00 | 15:00 | 187.178
2024-03-11 09:00 | 33:00 | 6.6 | 8.3 | 23.4 |  | 2024-03-09 15:30 | 15:30 | 10.7 |  | 2024-03-11 15:30 | 15:30 | 187.178
2024-03-11 10:00 | 34:00 | 7.4 | 9.2 | 23.9 |  | 2024-03-09 16:00 | 16:00 | 12.6 |  | 2024-03-11 16:00 | 16:00 | 187.364
2024-03-11 11:00 | 35:00 | 8 | 10 | 24.1 |  | 2024-03-09 16:30 | 16:30 | 11.1 |  | 2024-03-11 16:30 | 16:30 | 187.364
2024-03-11 12:00 | 36:00 | 8.6 | 10.8 | 24.3 |  | 2024-03-09 17:00 | 17:00 | 9.4 |  | 2024-03-11 17:00 | 17:00 | 187.86
2024-03-11 13:00 | 37:00 | 9.3 | 11.5 | 24.4 |  | 2024-03-09 17:30 | 17:30 | 8.3 |  | 2024-03-11 17:30 | 17:30 | 187.86
2024-03-11 14:00 | 38:00 | 9.7 | 12 | 24.1 |  | 2024-03-09 18:00 | 18:00 | 10.2 |  | 2024-03-11 18:00 | 18:00 | 181.054
2024-03-11 15:00 | 39:00 | 10.1 | 12.5 | 23.8 |  | 2024-03-09 18:30 | 18:30 | 11.1 |  | 2024-03-11 18:30 | 18:30 | 181.054
2024-03-11 16:00 | 40:00 | 10.5 | 13 | 23.5 |  | 2024-03-09 19:00 | 19:00 | 9.9 |  | 2024-03-11 19:00 | 19:00 | 173.359
2024-03-11 17:00 | 41:00 | 10.1 | 12.6 | 22.7 |  | 2024-03-09 19:30 | 19:30 | 11.9 |  | 2024-03-11 19:30 | 19:30 | 173.359
2024-03-11 18:00 | 42:00 | 9.8 | 12.1 | 22 |  | 2024-03-09 20:00 | 20:00 | 9.1 |  | 2024-03-11 20:00 | 20:00 | 173.136
2024-03-11 19:00 | 43:00 | 9.4 | 11.7 | 20.7 |  | 2024-03-09 20:30 | 20:30 | 14.9 |  | 2024-03-11 20:30 | 20:30 | 173.136
2024-03-11 20:00 | 44:00 | 9.1 | 11.3 | 20.6 |  | 2024-03-09 21:00 | 21:00 | 13.6 |  | 2024-03-11 21:00 | 21:00 | 163.301
2024-03-11 21:00 | 45:00 | 8.8 | 11 | 20.5 |  | 2024-03-09 21:30 | 21:30 | 9.6 |  | 2024-03-11 21:30 | 21:30 | 163.301
2024-03-11 22:00 | 46:00 | 8.5 | 10.6 | 20.4 |  | 2024-03-09 22:00 | 22:00 | 10.5 |  | 2024-03-11 22:00 | 22:00 | 163.301
2024-03-11 23:00 | 47:00 | 7.8 | 9.8 | 20.5 |  | 2024-03-09 22:30 | 22:30 | 8.4 |  | 2024-03-11 22:30 | 22:30 | 163.301
2024-03-12 | 48:00 | 7.2 | 9 | 20.6 |  | 2024-03-09 23:00 | 23:00 | 11 |  | 2024-03-11 23:00 | 23:00 | 136.181
2024-03-12 01:00 | 49:00 | 6.5 | 8.2 | 20.7 |  | 2024-03-09 23:30 | 23:30 | 10.2 |  | 2024-03-11 23:30 | 23:30 | 136.181
2024-03-12 02:00 | 50:00 | 6.5 | 8.2 | 20.6
2024-03-12 03:00 | 51:00 | 6.5 | 8.2 | 20.5
2024-03-12 04:00 | 52:00 | 6.4 | 8.1 | 20.4
2024-03-12 05:00 | 53:00 | 6.8 | 8.6 | 20.3
2024-03-12 06:00 | 54:00 | 7.2 | 9 | 20.6
2024-03-12 07:00 | 55:00 | 7.5 | 9.5 | 20.7
2024-03-12 08:00 | 56:00 | 7.9 | 9.8 | 21.4
2024-03-12 09:00 | 57:00 | 8.2 | 10.2 | 22.1
2024-03-12 10:00 | 58:00 | 8.5 | 10.6 | 22.9
2024-03-12 11:00 | 59:00 | 8.7 | 10.8 | 23.3
2024-03-12 12:00 | 60:00 | 8.8 | 11 | 23.7
2024-03-12 13:00 | 61:00 | 9 | 11.2 | 23.9
2024-03-12 14:00 | 62:00 | 9.3 | 11.6 | 23.9
2024-03-12 15:00 | 63:00 | 9.7 | 12 | 23.8
2024-03-12 16:00 | 64:00 | 10 | 12.4 | 23.7
2024-03-12 17:00 | 65:00 | 9.5 | 11.8 | 22.8
2024-03-12 18:00 | 66:00 | 9 | 11.2 | 21.9
2024-03-12 19:00 | 67:00 | 8.4 | 10.5 | 20.5
2024-03-12 20:00 | 68:00 | 8.4 | 10.5 | 20.4
2024-03-12 21:00 | 69:00 | 8.3 | 10.4 | 20.3
2024-03-12 22:00 | 70:00 | 8.2 | 10.3 | 20.1
2024-03-12 23:00 | 71:00 | 7.6 | 9.5 | 20.3
2024-03-13 | 72:00 | 7 | 8.8 | 20.5
2024-03-13 01:00 | 73:00 | 6.3 | 8 | 20.6
2024-03-13 02:00 | 74:00 | 6.5 | 8.2 | 20.6
2024-03-13 03:00 | 75:00 | 6.6 | 8.3 | 20.5
2024-03-13 04:00 | 76:00 | 6.7 | 8.5 | 20.5
2024-03-13 05:00 | 77:00 | 6.3 | 7.9 | 20.7
2024-03-13 06:00 | 78:00 | 5.8 | 7.3 | 21.4
2024-03-13 07:00 | 79:00 | 5.3 | 6.7 | 21.8
2024-03-13 08:00 | 80:00 | 5.6 | 7.2 | 22.6
2024-03-13 09:00 | 81:00 | 6 | 7.6 | 23.3
2024-03-13 10:00 | 82:00 | 6.4 | 8.1 | 24.1
2024-03-13 11:00 | 83:00 | 7.3 | 9.2 | 24.2
2024-03-13 12:00 | 84:00 | 8.2 | 10.3 | 24.2
2024-03-13 13:00 | 85:00 | 9.1 | 11.3 | 24.2
2024-03-13 14:00 | 86:00 | 9.5 | 11.9 | 23.8
2024-03-13 15:00 | 87:00 | 10 | 12.4 | 23.4
2024-03-13 16:00 | 88:00 | 10.4 | 12.9 | 23
2024-03-13 17:00 | 89:00 | 10.1 | 12.6 | 22.3
2024-03-13 18:00 | 90:00 | 9.9 | 12.3 | 21.6
2024-03-13 19:00 | 91:00 | 9.7 | 12 | 20.4
2024-03-13 20:00 | 92:00 | 9.6 | 11.9 | 20.3
2024-03-13 21:00 | 93:00 | 9.5 | 11.8 | 20.2
2024-03-13 22:00 | 94:00 | 9.4 | 11.8 | 20.1
2024-03-13 23:00 | 95:00 | 8.6 | 10.8 | 20
2024-03-14 | 96:00 | 7.8 | 9.8 | 20
2024-03-14 01:00 | 97:00 | 7 | 8.9 | 19.9
2024-03-14 02:00 | 98:00 | 6.4 | 8.1 | 20.1
2024-03-14 03:00 | 99:00 | 5.8 | 7.3 | 20.3
2024-03-14 04:00 | 100:00 | 5.1 | 6.6 | 20.4
2024-03-14 05:00 | 101:00 | 4.4 | 5.7 | 20.7
2024-03-14 06:00 | 102:00 | 3.8 | 4.9 | 21.3
2024-03-14 07:00 | 103:00 | 3.1 | 4.1 | 21.7
2024-03-14 08:00 | 104:00 | 4 | 5.3 | 22.2
2024-03-14 09:00 | 105:00 | 5 | 6.4 | 22.6
2024-03-14 10:00 | 106:00 | 5.9 | 7.5 | 23.1
2024-03-14 11:00 | 107:00 | 6.8 | 8.6 | 23.2
2024-03-14 12:00 | 108:00 | 7.7 | 9.7 | 23.3
2024-03-14 13:00 | 109:00 | 8.6 | 10.7 | 23.3
2024-03-14 14:00 | 110:00 | 8.7 | 10.9 | 23
2024-03-14 15:00 | 111:00 | 8.8 | 11 | 22.8
2024-03-14 16:00 | 112:00 | 9 | 11.2 | 22.5
2024-03-14 17:00 | 113:00 | 9 | 11.2 | 21.9
2024-03-14 18:00 | 114:00 | 8.9 | 11.1 | 21.3
2024-03-14 19:00 | 115:00 | 8.9 | 11.1 | 20.3
2024-03-14 20:00 | 116:00 | 8.6 | 10.8 | 20.3
2024-03-14 21:00 | 117:00 | 8.3 | 10.4 | 20.4
2024-03-14 22:00 | 118:00 | 8 | 10.1 | 20.4
2024-03-14 23:00 | 119:00 | 7.8 | 9.7 | 20.4
2024-03-15 | 120:00 | 7.5 | 9.4 | 20.4
2024-03-15 01:00 | 121:00 | 7.2 | 9 | 20.5
2024-03-15 02:00 | 122:00 | 6.5 | 8.2 | 20.6
2024-03-15 03:00 | 123:00 | 5.8 | 7.4 | 20.7
2024-03-15 04:00 | 124:00 | 5.1 | 6.5 | 20.8
2024-03-15 05:00 | 125:00 | 4.4 | 5.7 | 20.9
2024-03-15 06:00 | 126:00 | 3.7 | 4.9 | 21.4
2024-03-15 07:00 | 127:00 | 3 | 4.1 | 21.7
2024-03-15 08:00 | 128:00 | 4.1 | 5.3 | 22
2024-03-15 09:00 | 129:00 | 5.1 | 6.5 | 22.3
2024-03-15 10:00 | 130:00 | 6.1 | 7.7 | 22.6
2024-03-15 11:00 | 131:00 | 7.1 | 9 | 22.9
2024-03-15 12:00 | 132:00 | 8.1 | 10.2 | 23.2
2024-03-15 13:00 | 133:00 | 9.2 | 11.4 | 23.4
2024-03-15 14:00 | 134:00 | 9.1 | 11.4 | 23.1
2024-03-15 15:00 | 135:00 | 9.1 | 11.3 | 22.7
2024-03-15 16:00 | 136:00 | 9 | 11.3 | 22.3
2024-03-15 17:00 | 137:00 | 9 | 11.2 | 22
2024-03-15 18:00 | 138:00 | 8.9 | 11.2 | 21.6
2024-03-15 19:00 | 139:00 | 8.9 | 11.1 | 20.9
2024-03-15 20:00 | 140:00 | 8.3 | 10.4 | 20.8
2024-03-15 21:00 | 141:00 | 7.7 | 9.6 | 20.8
2024-03-15 22:00 | 142:00 | 7 | 8.9 | 20.7
2024-03-15 23:00 | 143:00 | 6.4 | 8.1 | 20.7
2024-03-16 | 144:00 | 5.8 | 7.4 | 20.6
2024-03-16 01:00 | 145:00 | 5.2 | 6.6 | 20.6
2024-03-16 02:00 | 146:00 | 4.8 | 6.2 | 20.7
2024-03-16 03:00 | 147:00 | 4.5 | 5.8 | 20.8
2024-03-16 04:00 | 148:00 | 4.1 | 5.3 | 21
2024-03-16 05:00 | 149:00 | 3.8 | 4.9 | 21.1
2024-03-16 06:00 | 150:00 | 3.4 | 4.5 | 21.7
2024-03-16 07:00 | 151:00 | 3 | 4.1 | 22
2024-03-16 08:00 | 152:00 | 3.8 | 5 | 22.3
2024-03-16 09:00 | 153:00 | 4.6 | 5.9 | 22.6
2024-03-16 10:00 | 154:00 | 5.3 | 6.8 | 22.9
2024-03-16 11:00 | 155:00 | 6.1 | 7.7 | 23.2
2024-03-16 12:00 | 156:00 | 6.9 | 8.6 | 23.4
2024-03-16 13:00 | 157:00 | 7.6 | 9.6 | 23.6
2024-03-16 14:00 | 158:00 | 7.6 | 9.6 | 23.3
2024-03-16 15:00 | 159:00 | 7.6 | 9.6 | 22.9
2024-03-16 16:00 | 160:00 | 7.7 | 9.6 | 22.6
2024-03-16 17:00 | 161:00 | 7.7 | 9.6 | 22.3
2024-03-16 18:00 | 162:00 | 7.7 | 9.6 | 21.9
2024-03-16 19:00 | 163:00 | 7.7 | 9.7 | 21.2
2024-03-16 20:00 | 164:00 | 7.2 | 9.1 | 21.2
2024-03-16 21:00 | 165:00 | 6.7 | 8.5 | 21.3
2024-03-16 22:00 | 166:00 | 6.2 | 7.9 | 21.3
2024-03-16 23:00 | 167:00 | 5.7 | 7.3 | 21.3
2024-03-17 | 168:00 | 5.2 | 6.7 | 21.4
2024-03-17 01:00 | 169:00 | 4.7 | 6.1 | 21.4
2024-03-17 02:00 | 170:00 | 4.8 | 6.1 | 21.3
2024-03-17 03:00 | 171:00 | 4.8 | 6.2 | 21.3
2024-03-17 04:00 | 172:00 | 4.9 | 6.3 | 21.3
2024-03-17 05:00 | 173:00 | 4.9 | 6.3 | 21.2
2024-03-17 06:00 | 174:00 | 5 | 6.4 | 21.6
2024-03-17 07:00 | 175:00 | 5 | 6.4 | 21.7
2024-03-17 08:00 | 176:00 | 5.6 | 7.2 | 22.1
2024-03-17 09:00 | 177:00 | 6.3 | 7.9 | 22.5
2024-03-17 10:00 | 178:00 | 6.9 | 8.7 | 22.9
2024-03-17 11:00 | 179:00 | 7.5 | 9.4 | 23.2
2024-03-17 12:00 | 180:00 | 8.1 | 10.2 | 23.6
2024-03-17 13:00 | 181:00 | 8.7 | 10.9 | 23.8
2024-03-17 14:00 | 182:00 | 8.8 | 11 | 23.4
2024-03-17 15:00 | 183:00 | 8.9 | 11.1 | 23
2024-03-17 16:00 | 184:00 | 8.9 | 11.1 | 22.6
2024-03-17 17:00 | 185:00 | 9 | 11.2 | 22.2
2024-03-17 18:00 | 186:00 | 9.1 | 11.3 | 21.8
2024-03-17 19:00 | 187:00 | 9.1 | 11.4 | 21
2024-03-17 20:00 | 188:00 | 8.6 | 10.7 | 21.1
2024-03-17 21:00 | 189:00 | 8 | 10 | 21.1
2024-03-17 22:00 | 190:00 | 7.5 | 9.4 | 21.2
2024-03-17 23:00 | 191:00 | 6.9 | 8.7 | 21.3
2024-03-18 | 192:00 | 6.4 | 8.1 | 21.3
2024-03-18 01:00 | 193:00 | 5.8 | 7.4 | 21.4
2024-03-18 02:00 | 194:00 | 5.5 | 7 | 21.3
2024-03-18 03:00 | 195:00 | 5.1 | 6.5 | 21.2
2024-03-18 04:00 | 196:00 | 4.7 | 6.1 | 21.1
2024-03-18 05:00 | 197:00 | 4.4 | 5.7 | 21
2024-03-18 06:00 | 198:00 | 4 | 5.2 | 21.3
2024-03-18 07:00 | 199:00 | 3.7 | 4.8 | 21.5
2024-03-18 08:00 | 200:00 | 4.4 | 5.7 | 21.9
2024-03-18 09:00 | 201:00 | 5.1 | 6.5 | 22.3
2024-03-18 10:00 | 202:00 | 5.8 | 7.4 | 22.7
2024-03-18 11:00 | 203:00 | 6.5 | 8.2 | 23.1
2024-03-18 12:00 | 204:00 | 7.2 | 9.1 | 23.5
2024-03-18 13:00 | 205:00 | 7.9 | 9.9 | 23.8
2024-03-18 14:00 | 206:00 | 8.1 | 10.2 | 23.4
2024-03-18 15:00 | 207:00 | 8.3 | 10.4 | 23
2024-03-18 16:00 | 208:00 | 8.5 | 10.6 | 22.6
2024-03-18 17:00 | 209:00 | 8.7 | 10.8 | 22.2
2024-03-18 18:00 | 210:00 | 8.9 | 11.1 | 21.8
2024-03-18 19:00 | 211:00 | 9.1 | 11.3 | 21.1
2024-03-18 20:00 | 212:00
2024-03-18 21:00 | 213:00
2024-03-18 22:00 | 214:00
2024-03-18 23:00 | 215:00
2024-03-19 | 216:00
2024-03-19 01:00 | 217:00
2024-03-19 02:00 | 218:00
2024-03-19 03:00 | 219:00
2024-03-19 04:00 | 220:00
2024-03-19 05:00 | 221:00
2024-03-19 06:00 | 222:00
2024-03-19 07:00 | 223:00
2024-03-19 08:00 | 224:00
2024-03-19 09:00 | 225:00
2024-03-19 10:00 | 226:00
2024-03-19 11:00 | 227:00
2024-03-19 12:00 | 228:00
2024-03-19 13:00 | 229:00
2024-03-19 14:00 | 230:00
2024-03-19 15:00 | 231:00
2024-03-19 16:00 | 232:00
2024-03-19 17:00 | 233:00
2024-03-19 18:00 | 234:00
2024-03-19 19:00 | 235:00
2024-03-19 20:00 | 236:00
2024-03-19 21:00 | 237:00
2024-03-19 22:00 | 238:00
|  | X | X | X
Formulas:
Data Darwin = [Data Darwin, row above]+TIME(1,0,0)
Viento Ejecutado AEG31 = [Viento Ejecutado AEG31, row above]+TIME(0,30,0)
Fecha = [Viento Ejecutado AEG31]+2
Fecha = [Fecha, row above]+TIME(0,30,0)

## Plantilla AEG ES
 | time axis 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
|  |  |  | Lomitas | Barra A - 5.2 - Cerro | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  |  | Lomitas | Barra A - 5.2 - Medio | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8
|  |  |  | Lomitas | Barra A - 5.2 - Mar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12
|  |  |  | Expansión | Barra A - 5.2 - Cerro | bar: 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
|  |  |  | Expansión | Barra A - 5.2 - Medio | bar: 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
|  |  |  | Expansión | Barra A - 5.2 - Mar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Lomitas | Barra B - 5.2 - Cerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Lomitas | Barra B - 5.2 - Medio | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  |  | Lomitas | Barra B - 5.2 - Mar | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  |  |  | Lomitas | Barra B - 5.0 - Cerro | bar: 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
|  |  |  | Lomitas | Barra B - 5.0 - Mar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  |  |  | Expansión | Barra B - 5.2 - Cerro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PRONOSTICO OPERACIÓN AEROGENERADORES DIARIO | time axis 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
| AEG | Barra | Potencia | Parque | Grupo Viento | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 25:00 | 26:00 | 27:00 | 28:00 | 29:00 | 30:00 | 31:00 | 32:00 | 33:00 | 34:00 | 35:00 | 36:00 | 37:00 | 38:00 | 39:00 | 40:00 | 41:00 | 42:00 | 43:00 | 44:00 | 45:00 | 46:00 | 47:00 | 48:00 | 49:00 | 50:00 | 51:00 | 52:00 | 53:00 | 54:00 | 55:00 | 56:00 | 57:00 | 58:00 | 59:00 | 60:00 | 61:00 | 62:00 | 63:00 | 64:00 | 65:00 | 66:00 | 67:00 | 68:00 | 69:00 | 70:00 | 71:00 | 72:00 | 73:00 | 74:00 | 75:00 | 76:00 | 77:00 | 78:00 | 79:00 | 80:00 | 81:00 | 82:00 | 83:00 | 84:00 | 85:00 | 86:00 | 87:00 | 88:00 | 89:00 | 90:00 | 91:00 | 92:00 | 93:00 | 94:00 | 95:00 | 96:00 | 97:00 | 98:00 | 99:00 | 100:00 | 101:00 | 102:00 | 103:00 | 104:00 | 105:00 | 106:00 | 107:00 | 108:00 | 109:00 | 110:00 | 111:00 | 112:00 | 113:00 | 114:00 | 115:00 | 116:00 | 117:00 | 118:00 | 119:00 | 120:00 | 121:00 | 122:00 | 123:00 | 124:00 | 125:00 | 126:00 | 127:00 | 128:00 | 129:00 | 130:00 | 131:00 | 132:00 | 133:00 | 134:00 | 135:00 | 136:00 | 137:00 | 138:00 | 139:00 | 140:00 | 141:00 | 142:00 | 143:00 | 144:00 | 145:00 | 146:00 | 147:00 | 148:00 | 149:00 | 150:00 | 151:00 | 152:00 | 153:00 | 154:00 | 155:00 | 156:00 | 157:00 | 158:00 | 159:00 | 160:00 | 161:00 | 162:00 | 163:00 | 164:00 | 165:00 | 166:00 | 167:00 | 168:00 | 169:00 | 170:00 | 171:00 | 172:00 | 173:00 | 174:00 | 175:00 | 176:00 | 177:00 | 178:00 | 179:00 | 180:00 | 181:00 | 182:00 | 183:00 | 184:00 | 185:00 | 186:00 | 187:00 | 188:00 | 189:00 | 190:00 | 191:00 | 192:00 | 193:00 | 194:00 | 195:00 | 196:00 | 197:00 | 198:00 | 199:00 | 200:00 | 201:00 | 202:00 | 203:00 | 204:00 | 205:00 | 206:00 | 207:00 | 208:00 | 209:00 | 210:00 | 211:00 | 212:00 | 213:00 | 214:00 | 215:00 | 216:00 | 217:00 | 218:00 | 219:00 | 220:00 | 221:00 | 222:00 | 223:00 | 224:00 | 225:00 | 226:00 | 227:00
| AEG01 | A | 5.2 | Lomitas | Cerro | bar: 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
| AEG02 | A | 5.2 | Lomitas | Cerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| AEG03 | B | 5.2 | Expansión | Cerro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AEG04 | A | 5.2 | Expansión | Cerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AEG06 | A | 5.2 | Expansión | Cerro | bar: 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
| AEG08 | A | 5.2 | Expansión | Medio | bar: 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
| AEG09 | A | 5.2 | Expansión | Mar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AEG11 | A | 5.2 | Lomitas | Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| AEG12 | A | 5.2 | Lomitas | Mar | bar: 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
Medio | AEG13 | A | 5.2 | Lomitas | Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Medio | AEG14 | A | 5.2 | Lomitas | Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Cerro | AEG15 | A | 5.2 | Lomitas | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Cerro | AEG16 | A | 5.2 | Lomitas | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| AEG17 | B | 5.2 | Expansión | Cerro | bar: 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
| AEG18 | B | 5.2 | Expansión | Cerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AEG19 | A | 5.2 | Lomitas | Cerro | bar: 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
| AEG20 | A | 5.2 | Lomitas | Cerro | bar: 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
| AEG21 | A | 5.2 | Lomitas | Cerro | bar: 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
| AEG22 | B | 5 | Lomitas | Cerro | bar: 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
Cerro | AEG23 | A | 5.2 | Lomitas | Medio | bar: 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
Cerro | AEG24 | A | 5.2 | Lomitas | Medio | bar: 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
Cerro | AEG25 | A | 5.2 | Lomitas | Medio | bar: 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
Cerro | AEG26 | A | 5.2 | Lomitas | Medio | bar: 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
Cerro | AEG27 | A | 5.2 | Lomitas | Medio | bar: 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
| AEG28 | A | 5.2 | Lomitas | Medio | bar: 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
Medio | AEG29 | A | 5.2 | Lomitas | Mar | bar: 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
Medio | AEG30 | A | 5.2 | Lomitas | Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| AEG31 | A | 5.2 | Lomitas | Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| AEG32 | A | 5.2 | Lomitas | Mar | bar: 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
| AEG33 | B | 5.2 | Lomitas | Mar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AEG34 | B | 5.2 | Lomitas | Mar | bar: 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
| AEG35 | B | 5.2 | Lomitas | Mar | bar: 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
| AEG36 | B | 5.2 | Lomitas | Mar | bar: 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
| AEG37 | B | 5.2 | Lomitas | Mar | bar: 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
| AEG38 | B | 5.2 | Lomitas | Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| AEG39 | B | 5.2 | Lomitas | Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| AEG40 | B | 5.2 | Lomitas | Mar | bar: 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
| AEG41 | B | 5.2 | Lomitas | Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| AEG42 | B | 5.2 | Lomitas | Mar | bar: 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
| AEG43 | B | 5.2 | Lomitas | Mar | bar: 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
| AEG44 | B | 5.2 | Lomitas | Medio | bar: 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
| AEG45 | B | 5.2 | Lomitas | Medio | bar: 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
| AEG46 | B | 5.2 | Lomitas | Medio | bar: 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
Medio | AEG47 | A | 5.2 | Lomitas | Cerro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AEG50 | A | 5.2 | Lomitas | Mar | bar: 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
| AEG51 | A | 5.2 | Lomitas | Mar | bar: 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
| AEG52 | A | 5.2 | Lomitas | Mar | bar: 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
| AEG53 | A | 5.2 | Lomitas | Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| AEG54 | B | 5.2 | Lomitas | Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| AEG55 | B | 5.2 | Lomitas | Mar | bar: 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
| AEG56 | B | 5 | Lomitas | Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| AEG57 | B | 5 | Lomitas | Mar | bar: 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
| AEG58 | B | 5 | Lomitas | Mar | bar: 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
| AEG59 | B | 5 | Lomitas | Mar | bar: 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
| AEG60 | B | 5 | Lomitas | Mar | bar: 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
| AEG61 | B | 5 | Lomitas | Mar | bar: 2024-03-10 02:00 to 2024-03-19 11:00
| AEG62 | B | 5 | Lomitas | Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | TOTAL AEG E/S | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 51

## Windy_web (hidden)
| Thursday 25 | [21 empty] | Friday 26 | [23 empty] | Saturday 27 | [23 empty] | Sunday 28 | [20 empty] | Monday 29 | [7 empty] | Tuesday 30 | [6 empty] | Wednesday 31 |  |  |  | Thursday 1 |  |  |  | Friday 2 |  |  |  | Saturday 3
HORA | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 1 | 7 | 13 | 19 | 1 | 7 | 13 | 19 | 1 | 7 | 13 | 19 | 1 | 7 | 13 | 19
TEMP AMB °C | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 17° | 18° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 19° | 20° | 18° | 17° | 16° | 15° | 15° | 15° | 18° | 19° | 18° | 16° | 15° | 15° | 19° | 17° | 16° | 15° | 20° | 17° | 16° | 15° | 20° | 16° | 15° | 15° | 20° | 17°
WIND m/s | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6
WIND Gusts m/s | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 6 | 7 | 7 | 11 | 12 | 12 | 11 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 6 | 9 | 10 | 9 | 8 | 11 | 12 | 11 | 7 | 10 | 11
WIND Dirección | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Thursday 15 | [21 empty] | Friday 16 | [23 empty] | Saturday 17 | [23 empty] | Sunday 18 | [20 empty] | Monday 19 | [7 empty] | Tuesday 20 | [6 empty] | Wednesday 21 |  |  |  | Thursday 22 |  |  |  | Friday 23 |  |  |  | Saturday 24
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 1 | 7 | 13 | 19 | 1 | 7 | 13 | 19 | 1 | 7 | 13 | 19 | 1 | 7 | 13 | 19
| 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 17° | 17° | 18° | 18° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 17° | 19° | 18° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 18° | 18° | 17° | 16° | 15° | 18° | 16° | 15° | 16° | 18° | 16° | 15° | 15° | 19° | 16° | 15° | 15° | 18° | 16°
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Time of forecast on map
10 days forecast

## Wyndy Procesada (hidden)
2023-06-03 | 0:00
Fecha | Hora | Windy PLOM MW | Windy m/s | Windy Gusts m/s | Windy Temp. °C (original) | Windy Temp. °C | AEG E/S BARRA A | AEG E/S BARRA B | MW TOTAL BARRA A | MW TOTAL BARRA B | Derate | x1 Temp | y1 Temp | x2 Temp | y2 Temp | AEG 5.2 MW | AEG 5.0 MW | Supuesto Windy | Darwin m/s | Darwin Gusts m/s | Darwin Gusts Round m/s | Darwin Temp. °C | Darwin MW TOTAL BARRA A | Darwin MW TOTAL BARRA B | Darwin PLOM MW
2023-06-03 | 0:00 | 71.825 | 4 | 7 | 16° | 16 | 25 | 20 | 39.925 | 31.9 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 1.597 | 1.595 | * |  |  | 0
2023-06-03 01:00 | 1:00 | 71.825 | 4 | 7 | 16° | 16 | 25 | 20 | 39.925 | 31.9 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 1.597 | 1.595 | * |  |  | 0
2023-06-03 02:00 | 2:00 | 71.825 | 4 | 7 | 16° | 16 | 25 | 20 | 39.925 | 31.9 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 1.597 | 1.595 |  |  |  | 0
2023-06-03 03:00 | 3:00 | 71.825 | 4 | 7 | 16° | 16 | 25 | 20 | 39.925 | 31.9 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 1.597 | 1.595 |  |  |  | 0
2023-06-03 04:00 | 4:00 | 71.825 | 4 | 7 | 16° | 16 | 25 | 20 | 39.925 | 31.9 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 1.597 | 1.595 |  |  |  | 0
2023-06-03 05:00 | 5:00 | 71.825 | 3 | 7 | 16° | 16 | 25 | 20 | 39.925 | 31.9 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 1.597 | 1.595 |  |  |  | 0
2023-06-03 06:00 | 6:00 | 44.215 | 3 | 6 | 16° | 16 | 25 | 20 | 24.575 | 19.64 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 0.983 | 0.982 |  |  |  | 0
2023-06-03 07:00 | 7:00 | 44.215 | 3 | 6 | 16° | 16 | 25 | 20 | 24.575 | 19.64 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 0.983 | 0.982 |  |  |  | 0
2023-06-03 08:00 | 8:00 | 44.215 | 3 | 6 | 17° | 17 | 25 | 20 | 24.575 | 19.64 | 5.12 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 0.983 | 0.982 |  |  |  | 0
2023-06-03 09:00 | 9:00 | 71.825 | 3 | 7 | 18° | 18 | 25 | 20 | 39.925 | 31.9 | 5.08 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 1.597 | 1.595 |  |  |  | 0
2023-06-03 10:00 | 10:00 | 71.825 | 4 | 7 | 19° | 19 | 25 | 20 | 39.925 | 31.9 | 5.04 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 1.597 | 1.595 |  |  |  | 0
2023-06-03 11:00 | 11:00 | 108.185 | 5 | 8 | 20° | 20 | 25 | 20 | 60.225 | 47.96 | 5 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 2.409 | 2.398 |  |  |  | 0
2023-06-03 12:00 | 12:00 | 191.34 | 6 | 10 | 20° | 20 | 25 | 20 | 107.1 | 84.24 | 5 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.284 | 4.212 |  |  |  | 0
2023-06-03 13:00 | 13:00 | 219.56 | 6 | 11 | 20° | 20 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.956 | 4.783 |  |  |  | 0
2023-06-03 14:00 | 14:00 | 219.56 | 7 | 11 | 20° | 20 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.956 | 4.783 |  |  |  | 0
2023-06-03 15:00 | 15:00 | 219.56 | 7 | 11 | 20° | 20 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.956 | 4.783 |  |  |  | 0
2023-06-03 16:00 | 16:00 | 219.56 | 6 | 11 | 19° | 19 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5.04 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  |  |  | 0
2023-06-03 17:00 | 17:00 | 219.56 | 6 | 11 | 18° | 18 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5.08 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  |  |  | 0
2023-06-03 18:00 | 18:00 | 219.56 | 6 | 11 | 18° | 18 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5.08 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  |  |  | 0
2023-06-03 19:00 | 19:00 | 219.56 | 6 | 11 | 17° | 17 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5.12 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  |  |  | 0
2023-06-03 20:00 | 20:00 | 219.56 | 6 | 11 | 17° | 17 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5.12 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  |  |  | 0
2023-06-03 21:00 | 21:00 | 219.56 | 6 | 11 | 17° | 17 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5.12 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 20.3
2023-06-03 22:00 | 22:00 | 219.56 | 6 | 11 | 16° | 16 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  | 1.6 | 2.3 | 2.5 | 19.4
2023-06-03 23:00 | 23:00 | 191.34 | 6 | 10 | 16° | 16 | 25 | 20 | 107.1 | 84.24 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.284 | 4.212 |  | 1.9 | 2.7 | 3 | 18.3
2023-06-04 | 24:00 | 191.34 | 5 | 10 | 16° | 16 | 25 | 20 | 107.1 | 84.24 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.284 | 4.212 |  | 2.7 | 3.7 | 4 | 18
2023-06-04 01:00 | 25:00 | 191.34 | 5 | 10 | 16° | 16 | 25 | 20 | 107.1 | 84.24 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.284 | 4.212 |  | 2.2 | 3.1 | 3.5 | 18.1
2023-06-04 02:00 | 26:00 | 191.34 | 4 | 10 | 16° | 16 | 25 | 20 | 107.1 | 84.24 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.284 | 4.212 |  | 2 | 2.8 | 3 | 18.2
2023-06-04 03:00 | 27:00 | 150.87 | 4 | 9 | 16° | 16 | 25 | 20 | 84.15 | 66.72 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 3.366 | 3.336 |  | 1.9 | 2.7 | 3 | 18.4
2023-06-04 04:00 | 28:00 | 108.185 | 3 | 8 | 16° | 16 | 25 | 20 | 60.225 | 47.96 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 2.409 | 2.398 |  | 2.2 | 3 | 3 | 18.7
2023-06-04 05:00 | 29:00 | 71.825 | 3 | 7 | 16° | 16 | 25 | 20 | 39.925 | 31.9 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 1.597 | 1.595 |  | 2.1 | 2.9 | 3 | 18.5
2023-06-04 06:00 | 30:00 | 71.825 | 3 | 7 | 16° | 16 | 25 | 20 | 39.925 | 31.9 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 1.597 | 1.595 |  | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 18.2
2023-06-04 07:00 | 31:00 | 44.215 | 3 | 6 | 16° | 16 | 25 | 20 | 24.575 | 19.64 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 0.983 | 0.982 |  | 3.2 | 4.3 | 4.5 | 17.8
2023-06-04 08:00 | 32:00 | 44.215 | 4 | 6 | 17° | 17 | 25 | 20 | 24.575 | 19.64 | 5.12 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 0.983 | 0.982 |  | 3.7 | 4.9 | 5 | 17.2
2023-06-04 09:00 | 33:00 | 71.825 | 4 | 7 | 18° | 18 | 25 | 20 | 39.925 | 31.9 | 5.08 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 1.597 | 1.595 |  | 3.2 | 4.3 | 4.5 | 16.9
2023-06-04 10:00 | 34:00 | 108.185 | 5 | 8 | 19° | 19 | 25 | 20 | 60.225 | 47.96 | 5.04 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 2.409 | 2.398 |  | 2.4 | 3.3 | 3.5 | 16.6 |  |  |  | 32 | 35
2023-06-04 11:00 | 35:00 | 191.34 | 6 | 10 | 20° | 20 | 25 | 20 | 107.1 | 84.24 | 5 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.284 | 4.212 |  | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 16.8 |  |  |  | 37
2023-06-04 12:00 | 36:00 | 219.56 | 7 | 11 | 20° | 20 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.956 | 4.783 |  | 1.2 | 1.9 | 2 | 17.3 |  |  |  | 13 | x | 690 | 13 | 1.13 | 89.7 | 779.7 | 4305.6 | 37305.6
2023-06-04 13:00 | 37:00 | 224.44 | 7 | 12 | 20° | 20 | 25 | 20 | 125 | 99.44 | 5 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 4.972 |  | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 17.9 |  |  |  | 10 | x | 690 | 10 | 0.9 | 69 | 621 | 3312 | 29688
2023-06-04 14:00 | 38:00 | 224.88 | 8 | 13 | 20° | 20 | 25 | 20 | 125 | 99.88 | 5 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 4.994 |  | 0.2 | 0.6 | 1 | 19.4 |  |  |  | 3.3
2023-06-04 15:00 | 39:00 | 225.88 | 7 | 13 | 19° | 19 | 25 | 20 | 126 | 99.88 | 5.04 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 5.04 | 4.994 |  | 0.2 | 0.7 | 1 | 21.1
2023-06-04 16:00 | 40:00 | 225.88 | 7 | 13 | 19° | 19 | 25 | 20 | 126 | 99.88 | 5.04 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 5.04 | 4.994 |  | 0.3 | 0.8 | 1 | 22.1
2023-06-04 17:00 | 41:00 | 226.88 | 7 | 13 | 18° | 18 | 25 | 20 | 127 | 99.88 | 5.08 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 5.08 | 4.994 |  | 0.4 | 1 | 1 | 22.8 | [7 empty] | 690 | 0.020909 | 47.8261 |  |  | 37290
2023-06-04 18:00 | 42:00 | 227.88 | 7 | 13 | 17° | 17 | 25 | 20 | 128 | 99.88 | 5.12 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 5.12 | 4.994 |  | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 22.7 | [7 empty] | 33000 |  |  |  |  | 29700
2023-06-04 19:00 | 43:00 | 227.88 | 7 | 13 | 17° | 17 | 25 | 20 | 128 | 99.88 | 5.12 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 5.12 | 4.994 |  | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 22.1
2023-06-04 20:00 | 44:00 | 227.44 | 6 | 12 | 17° | 17 | 25 | 20 | 128 | 99.44 | 5.12 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 5.12 | 4.972 |  | 1.2 | 1.9 | 2 | 21.3
2023-06-04 21:00 | 45:00 | 228.44 | 6 | 12 | 16° | 16 | 25 | 20 | 129 | 99.44 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 5.16 | 4.972 |  | 2.3 | 3.1 | 3.5 | 20.4
2023-06-04 22:00 | 46:00 | 219.56 | 6 | 11 | 16° | 16 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  | 2.9 | 3.9 | 4 | 19.4
2023-06-04 23:00 | 47:00 | 219.56 | 5 | 11 | 16° | 16 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  | 3 | 4 | 4 | 18.1
2023-06-05 | 48:00 | 191.34 | 4 | 10 | 16° | 16 | 25 | 20 | 107.1 | 84.24 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.284 | 4.212 |  | 3.5 | 4.7 | 5 | 17.7
2023-06-05 01:00 | 49:00 | 191.34 | 4 | 10 | 16° | 16 | 25 | 20 | 107.1 | 84.24 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.284 | 4.212 |  | 4.4 | 5.7 | 6 | 17.7
2023-06-05 02:00 | 50:00 | 150.87 | 4 | 9 | 16° | 16 | 25 | 20 | 84.15 | 66.72 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 3.366 | 3.336 |  | 4.8 | 6.2 | 6.5 | 17.8
2023-06-05 03:00 | 51:00 | 108.185 | 4 | 8 | 16° | 16 | 25 | 20 | 60.225 | 47.96 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 2.409 | 2.398 |  | 5.4 | 7 | 7 | 17.8
2023-06-05 04:00 | 52:00 | 71.825 | 4 | 7 | 16° | 16 | 25 | 20 | 39.925 | 31.9 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 1.597 | 1.595 |  | 6 | 7.6 | 8 | 17.5
2023-06-05 05:00 | 53:00 | 71.825 | 5 | 7 | 16° | 16 | 25 | 20 | 39.925 | 31.9 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 1.597 | 1.595 |  | 6.2 | 7.9 | 8 | 17.3
2023-06-05 06:00 | 54:00 | 108.185 | 5 | 8 | 15° | 15 | 25 | 20 | 60.225 | 47.96 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 2.409 | 2.398 |  | 6.5 | 8.3 | 8.5 | 17
2023-06-05 07:00 | 55:00 | 150.87 | 5 | 9 | 16° | 16 | 25 | 20 | 84.15 | 66.72 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 3.366 | 3.336 |  | 6.4 | 8.1 | 8.5 | 16.9
2023-06-05 08:00 | 56:00 | 150.87 | 5 | 9 | 17° | 17 | 25 | 20 | 84.15 | 66.72 | 5.12 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 3.366 | 3.336 |  | 6.2 | 7.9 | 8 | 16.8
2023-06-05 09:00 | 57:00 | 150.87 | 5 | 9 | 18° | 18 | 25 | 20 | 84.15 | 66.72 | 5.08 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 3.366 | 3.336 |  | 6.1 | 7.7 | 8 | 16.6
2023-06-05 10:00 | 58:00 | 150.87 | 4 | 9 | 19° | 19 | 25 | 20 | 84.15 | 66.72 | 5.04 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 3.366 | 3.336 |  | 5.2 | 6.7 | 7 | 16.6
2023-06-05 11:00 | 59:00 | 191.34 | 5 | 10 | 20° | 20 | 25 | 20 | 107.1 | 84.24 | 5 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.284 | 4.212 |  | 4.4 | 5.7 | 6 | 17
2023-06-05 12:00 | 60:00 | 224.44 | 7 | 12 | 20° | 20 | 25 | 20 | 125 | 99.44 | 5 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 4.972 |  | 3.5 | 4.6 | 5 | 17.5
2023-06-05 13:00 | 61:00 | 224.88 | 8 | 13 | 20° | 20 | 25 | 20 | 125 | 99.88 | 5 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 4.994 |  | 3.3 | 4.4 | 4.5 | 18.3
2023-06-05 14:00 | 62:00 | 224.88 | 8 | 13 | 20° | 20 | 25 | 20 | 125 | 99.88 | 5 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 4.994 |  | 3.2 | 4.2 | 4.5 | 19.2
2023-06-05 15:00 | 63:00 | 224.88 | 7 | 13 | 20° | 20 | 25 | 20 | 125 | 99.88 | 5 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 4.994 |  | 3 | 4.3 | 4.5 | 20
2023-06-05 16:00 | 64:00 | 225.88 | 7 | 13 | 19° | 19 | 25 | 20 | 126 | 99.88 | 5.04 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 5.04 | 4.994 |  | 3 | 4.3 | 4.5 | 20.6
2023-06-05 17:00 | 65:00 | 226.88 | 6 | 13 | 18° | 18 | 25 | 20 | 127 | 99.88 | 5.08 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 5.08 | 4.994 |  | 3.1 | 4.4 | 4.5 | 21
2023-06-05 18:00 | 66:00 | 226.44 | 6 | 12 | 18° | 18 | 25 | 20 | 127 | 99.44 | 5.08 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 5.08 | 4.972 |  | 3.1 | 4.4 | 4.5 | 21.3
2023-06-05 19:00 | 67:00 | 219.56 | 6 | 11 | 17° | 17 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5.12 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  | 3.4 | 4.6 | 5 | 20.8
2023-06-05 20:00 | 68:00 | 219.56 | 6 | 11 | 17° | 17 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5.12 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  | 3.6 | 4.9 | 5 | 20.3
2023-06-05 21:00 | 69:00 | 191.34 | 6 | 10 | 16° | 16 | 25 | 20 | 107.1 | 84.24 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.284 | 4.212 |  | 3.9 | 5.3 | 5.5 | 19.7
2023-06-05 22:00 | 70:00 | 191.34 | 6 | 10 | 16° | 16 | 25 | 20 | 107.1 | 84.24 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.284 | 4.212 |  | 4.7 | 6.1 | 6.5 | 19
2023-06-05 23:00 | 71:00 | 191.34 | 6 | 10 | 16° | 16 | 25 | 20 | 107.1 | 84.24 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.284 | 4.212 |  | 5.5 | 7.1 | 7.5 | 18.1
2023-06-06 | 72:00 | 191.34 | 5 | 10 | 16° | 16 | 25 | 20 | 107.1 | 84.24 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.284 | 4.212 |  | 6.4 | 8.1 | 8.5 | 17.5
2023-06-06 01:00 | 73:00 | 150.87 | 5 | 9 | 16° | 16 | 25 | 20 | 84.15 | 66.72 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 3.366 | 3.336 |  | 6.6 | 8.3 | 8.5 | 17.4
2023-06-06 02:00 | 74:00 | 150.87 | 5 | 9 | 16° | 16 | 25 | 20 | 84.15 | 66.72 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 3.366 | 3.336 |  | 6.8 | 8.6 | 9 | 17.4
2023-06-06 03:00 | 75:00 | 150.87 | 5 | 9 | 16° | 16 | 25 | 20 | 84.15 | 66.72 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 3.366 | 3.336 |  | 7 | 8.8 | 9 | 17.4
2023-06-06 04:00 | 76:00 | 108.185 | 4 | 8 | 16° | 16 | 25 | 20 | 60.225 | 47.96 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 2.409 | 2.398 |  | 7.1 | 9 | 9 | 17.3
2023-06-06 05:00 | 77:00 | 108.185 | 4 | 8 | 15° | 15 | 25 | 20 | 60.225 | 47.96 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 2.409 | 2.398 |  | 7.2 | 9.1 | 9.5 | 17.2
2023-06-06 06:00 | 78:00 | 71.825 | 3 | 7 | 15° | 15 | 25 | 20 | 39.925 | 31.9 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 1.597 | 1.595 |  | 7.3 | 9.4 | 9.5 | 17.1
2023-06-06 07:00 | 79:00 | 71.825 | 3 | 7 | 15° | 15 | 25 | 20 | 39.925 | 31.9 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 1.597 | 1.595 |  | 6.8 | 8.6 | 9 | 17
2023-06-06 08:00 | 80:00 | 71.825 | 3 | 7 | 17° | 17 | 25 | 20 | 39.925 | 31.9 | 5.12 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 1.597 | 1.595 |  | 6.2 | 8.3 | 8.5 | 16.9
2023-06-06 09:00 | 81:00 | 71.825 | 3 | 7 | 18° | 18 | 25 | 20 | 39.925 | 31.9 | 5.08 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 1.597 | 1.595 |  | 5.6 | 7.9 | 8 | 16.8
2023-06-06 10:00 | 82:00 | 71.825 | 4 | 7 | 19° | 19 | 25 | 20 | 39.925 | 31.9 | 5.04 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 1.597 | 1.595 |  | 5.2 | 7.3 | 7.5 | 16.8
2023-06-06 11:00 | 83:00 | 150.87 | 5 | 9 | 20° | 20 | 25 | 20 | 84.15 | 66.72 | 5 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 3.366 | 3.336 |  | 4.7 | 6.7 | 7 | 17.2
2023-06-06 12:00 | 84:00 | 191.34 | 6 | 10 | 20° | 20 | 25 | 20 | 107.1 | 84.24 | 5 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.284 | 4.212 |  | 4.3 | 6.1 | 6.5 | 17.6
2023-06-06 13:00 | 85:00 | 219.56 | 6 | 11 | 20° | 20 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.956 | 4.783 |  | 4 | 6 | 6 | 18.6
2023-06-06 14:00 | 86:00 | 219.56 | 7 | 11 | 20° | 20 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.956 | 4.783 |  | 3.7 | 5.9 | 6 | 19.7
2023-06-06 15:00 | 87:00 | 219.56 | 6 | 11 | 20° | 20 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.956 | 4.783 |  | 3.5 | 5.9 | 6 | 20.8
2023-06-06 16:00 | 88:00 | 219.56 | 7 | 11 | 19° | 19 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5.04 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  | 3 | 5.3 | 5.5 | 21.4
2023-06-06 17:00 | 89:00 | 219.56 | 7 | 11 | 18° | 18 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5.08 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 21.8
2023-06-06 18:00 | 90:00 | 219.56 | 7 | 11 | 17° | 17 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5.12 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  | 2.1 | 3.6 | 4 | 21.9
2023-06-06 19:00 | 91:00 | 227.44 | 7 | 12 | 17° | 17 | 25 | 20 | 128 | 99.44 | 5.12 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 5.12 | 4.972 |  | 3.1 | 5.3 | 5.5 | 21.2
2023-06-06 20:00 | 92:00 | 227.44 | 7 | 12 | 17° | 17 | 25 | 20 | 128 | 99.44 | 5.12 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 5.12 | 4.972 |  | 4 | 6.3 | 6.5 | 20.4
2023-06-06 21:00 | 93:00 | 227.44 | 7 | 12 | 17° | 17 | 25 | 20 | 128 | 99.44 | 5.12 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 5.12 | 4.972 |  | 5 | 7.3 | 7.5 | 19.6
2023-06-06 22:00 | 94:00 | 219.56 | 6 | 11 | 16° | 16 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  | 5.2 | 7.2 | 7.5 | 19
2023-06-06 23:00 | 95:00 | 219.56 | 6 | 11 | 16° | 16 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  | 5.4 | 7.1 | 7.5 | 18.1
2023-06-07 | 96:00 | 219.56 | 6 | 11 | 16° | 16 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  | 5.6 | 7.1 | 7.5 | 17.7
2023-06-07 01:00 | 97:00 | 191.34 | 2 | 10 | 16° | 16 | 25 | 20 | 107.1 | 84.24 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.284 | 4.212 |  | 5.8 | 7.4 | 7.5 | 17.9
2023-06-07 02:00 | 98:00 | 191.34 | 2 | 10 | 16° | 16 | 25 | 20 | 107.1 | 84.24 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.284 | 4.212 |  | 6 | 7.6 | 8 | 18.1
2023-06-07 03:00 | 99:00 | 191.34 | 2 | 10 | 16° | 16 | 25 | 20 | 107.1 | 84.24 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.284 | 4.212 |  | 6.2 | 7.8 | 8 | 18.3
2023-06-07 04:00 | 100:00 | 44.215 | 4 | 6 | 15° | 15 | 25 | 20 | 24.575 | 19.64 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 0.983 | 0.982 |  | 6.2 | 7.9 | 8 | 18.3
2023-06-07 05:00 | 101:00 | 44.215 | 4 | 6 | 15° | 15 | 25 | 20 | 24.575 | 19.64 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 0.983 | 0.982 |  | 6.3 | 7.9 | 8 | 18.2
2023-06-07 06:00 | 102:00 | 44.215 | 4 | 6 | 15° | 15 | 25 | 20 | 24.575 | 19.64 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 0.983 | 0.982 |  | 6.3 | 8 | 8 | 18.2
2023-06-07 07:00 | 103:00 | 71.825 | 4 | 7 | 15° | 15 | 25 | 20 | 39.925 | 31.9 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 1.597 | 1.595 |  | 5.7 | 7.3 | 7.5 | 18.1
2023-06-07 08:00 | 104:00 | 71.825 | 4 | 7 | 15° | 15 | 25 | 20 | 39.925 | 31.9 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 1.597 | 1.595 |  | 5.2 | 6.8 | 7 | 17.9
2023-06-07 09:00 | 105:00 | 71.825 | 4 | 7 | 15° | 15 | 25 | 20 | 39.925 | 31.9 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 1.597 | 1.595 |  | 4.6 | 6.2 | 6.5 | 17.8
2023-06-07 10:00 | 106:00 | 71.825 | 4 | 7 | 19° | 19 | 25 | 20 | 39.925 | 31.9 | 5.04 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 1.597 | 1.595 |  | 5.9 | 7.5 | 7.5 | 17.7
2023-06-07 11:00 | 107:00 | 71.825 | 4 | 7 | 19° | 19 | 25 | 20 | 39.925 | 31.9 | 5.04 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 1.597 | 1.595 |  | 7.1 | 8.9 | 9 | 18.1
2023-06-07 12:00 | 108:00 | 71.825 | 4 | 7 | 19° | 19 | 25 | 20 | 39.925 | 31.9 | 5.04 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 1.597 | 1.595 |  | 8.3 | 10.4 | 10.5 | 18.7
2023-06-07 13:00 | 109:00 | 219.56 | 6 | 11 | 20° | 20 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.956 | 4.783 |  | 8.2 | 10.2 | 10.5 | 19.3
2023-06-07 14:00 | 110:00 | 219.56 | 6 | 11 | 20° | 20 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.956 | 4.783 |  | 8 | 10 | 10 | 19.8
2023-06-07 15:00 | 111:00 | 219.56 | 6 | 11 | 20° | 20 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.956 | 4.783 |  | 7.9 | 9.9 | 10 | 20.2
2023-06-07 16:00 | 112:00 | 226.44 | 7 | 12 | 18° | 18 | 25 | 20 | 127 | 99.44 | 5.08 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 5.08 | 4.972 |  | 7.1 | 9.4 | 9.5 | 20.3
2023-06-07 17:00 | 113:00 | 226.44 | 7 | 12 | 18° | 18 | 25 | 20 | 127 | 99.44 | 5.08 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 5.08 | 4.972 |  | 6.4 | 8.9 | 9 | 20.2
2023-06-07 18:00 | 114:00 | 226.44 | 7 | 12 | 18° | 18 | 25 | 20 | 127 | 99.44 | 5.08 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 5.08 | 4.972 |  | 5.7 | 8.4 | 8.5 | 19.9
2023-06-07 19:00 | 115:00 | 227.44 | 7 | 12 | 17° | 17 | 25 | 20 | 128 | 99.44 | 5.12 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 5.12 | 4.972 |  | 5.7 | 8.4 | 8.5 | 19.5
2023-06-07 20:00 | 116:00 | 227.44 | 7 | 12 | 17° | 17 | 25 | 20 | 128 | 99.44 | 5.12 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 5.12 | 4.972 |  | 5.7 | 8.5 | 8.5 | 19
2023-06-07 21:00 | 117:00 | 227.44 | 7 | 12 | 17° | 17 | 25 | 20 | 128 | 99.44 | 5.12 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 5.12 | 4.972 |  | 5.8 | 8.6 | 9 | 18.5
2023-06-07 22:00 | 118:00 | 219.56 | 5 | 11 | 16° | 16 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  | 6.6 | 8.9 | 9 | 18.2
2023-06-07 23:00 | 119:00 | 219.56 | 5 | 11 | 16° | 16 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  | 7.4 | 9.3 | 9.5 | 17.7
2023-06-08 | 120:00 | 219.56 | 5 | 11 | 16° | 16 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  | 8.2 | 10.2 | 10.5 | 17.5
2023-06-08 01:00 | 121:00 | 108.185 | 3 | 8 | 15° | 15 | 25 | 20 | 60.225 | 47.96 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 2.409 | 2.398 |  | 8.4 | 10.4 | 10.5 | 17.6
2023-06-08 02:00 | 122:00 | 108.185 | 3 | 8 | 15° | 15 | 25 | 20 | 60.225 | 47.96 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 2.409 | 2.398 |  | 8.5 | 10.7 | 11 | 17.8
2023-06-08 03:00 | 123:00 | 108.185 | 3 | 8 | 15° | 15 | 25 | 20 | 60.225 | 47.96 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 2.409 | 2.398 |  | 8.7 | 10.9 | 11 | 17.9
2023-06-08 04:00 | 124:00 | 44.215 | 4 | 6 | 15° | 15 | 25 | 20 | 24.575 | 19.64 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 0.983 | 0.982 |  | 9.1 | 11.4 | 11.5 | 18
2023-06-08 05:00 | 125:00 | 44.215 | 4 | 6 | 15° | 15 | 25 | 20 | 24.575 | 19.64 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 0.983 | 0.982 |  | 9.6 | 11.9 | 12 | 18.2
2023-06-08 06:00 | 126:00 | 44.215 | 4 | 6 | 15° | 15 | 25 | 20 | 24.575 | 19.64 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 0.983 | 0.982 |  | 10 | 12.4 | 12.5 | 18.3
2023-06-08 07:00 | 127:00 | 44.215 | 4 | 6 | 15° | 15 | 25 | 20 | 24.575 | 19.64 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 0.983 | 0.982 |  | 9.4 | 11.7 | 12 | 18.2
2023-06-08 08:00 | 128:00 | 44.215 | 4 | 6 | 15° | 15 | 25 | 20 | 24.575 | 19.64 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 0.983 | 0.982 |  | 8.8 | 11 | 11 | 18.1
2023-06-08 09:00 | 129:00 | 44.215 | 4 | 6 | 15° | 15 | 25 | 20 | 24.575 | 19.64 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 0.983 | 0.982 |  | 8.3 | 10.3 | 10.5 | 18.1
2023-06-08 10:00 | 130:00 | 108.185 | 5 | 8 | 18° | 18 | 25 | 20 | 60.225 | 47.96 | 5.08 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 2.409 | 2.398 |  | 7.6 | 9.6 | 10 | 18.1
2023-06-08 11:00 | 131:00 | 108.185 | 5 | 8 | 18° | 18 | 25 | 20 | 60.225 | 47.96 | 5.08 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 2.409 | 2.398 |  | 7 | 8.8 | 9 | 18.7
2023-06-08 12:00 | 132:00 | 108.185 | 5 | 8 | 18° | 18 | 25 | 20 | 60.225 | 47.96 | 5.08 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 2.409 | 2.398 |  | 6.4 | 8.4 | 8.5 | 19.5
2023-06-08 13:00 | 133:00 | 191.34 | 6 | 10 | 19° | 19 | 25 | 20 | 107.1 | 84.24 | 5.04 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.284 | 4.212 |  | 6.2 | 8.1 | 8.5 | 20.4
2023-06-08 14:00 | 134:00 | 191.34 | 6 | 10 | 19° | 19 | 25 | 20 | 107.1 | 84.24 | 5.04 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.284 | 4.212 |  | 6.1 | 7.9 | 8 | 21.2
2023-06-08 15:00 | 135:00 | 191.34 | 6 | 10 | 19° | 19 | 25 | 20 | 107.1 | 84.24 | 5.04 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.284 | 4.212 |  | 5.9 | 8.2 | 8.5 | 21.9
2023-06-08 16:00 | 136:00 | 219.56 | 6 | 11 | 18° | 18 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5.08 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  | 5.3 | 7.7 | 8 | 22.5
2023-06-08 17:00 | 137:00 | 219.56 | 6 | 11 | 18° | 18 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5.08 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  | 4.8 | 7.2 | 7.5 | 22.8
2023-06-08 18:00 | 138:00 | 219.56 | 6 | 11 | 18° | 18 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5.08 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  | 4.3 | 6.7 | 7 | 22.9
2023-06-08 19:00 | 139:00 | 238.692 | 6 | 11 | 16° | 16 | 25 | 24 | 123.9 | 114.792 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  | 4.8 | 6.8 | 7 | 22.2
2023-06-08 20:00 | 140:00 | 238.692 | 6 | 11 | 16° | 16 | 25 | 24 | 123.9 | 114.792 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  | 5.4 | 6.9 | 7 | 21.4
2023-06-08 21:00 | 141:00 | 238.692 | 6 | 11 | 16° | 16 | 25 | 24 | 123.9 | 114.792 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  | 6 | 7.6 | 8 | 20.6
2023-06-08 22:00 | 142:00 | 238.692 | 6 | 11 | 16° | 16 | 25 | 24 | 123.9 | 114.792 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  | 6.9 | 8.7 | 9 | 20.1
2023-06-08 23:00 | 143:00 | 238.692 | 6 | 11 | 16° | 16 | 25 | 24 | 123.9 | 114.792 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  | 7.7 | 9.7 | 10 | 19.3
2023-06-09 | 144:00 | 238.692 | 6 | 11 | 16° | 16 | 25 | 24 | 123.9 | 114.792 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  | 8.6 | 10.7 | 11 | 18.7
2023-06-09 01:00 | 145:00 | 208.188 | 5 | 10 | 15° | 15 | 25 | 24 | 107.1 | 101.088 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.284 | 4.212 |  | 8.7 | 10.9 | 11 | 18.7
2023-06-09 02:00 | 146:00 | 208.188 | 5 | 10 | 15° | 15 | 25 | 24 | 107.1 | 101.088 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.284 | 4.212 |  | 8.9 | 11.1 | 11.5 | 18.6
2023-06-09 03:00 | 147:00 | 208.188 | 5 | 10 | 15° | 15 | 25 | 24 | 107.1 | 101.088 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.284 | 4.212 |  | 9.1 | 11.3 | 11.5 | 18.5
2023-06-09 04:00 | 148:00 | 208.188 | 5 | 10 | 15° | 15 | 25 | 24 | 107.1 | 101.088 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.284 | 4.212 |  | 9.2 | 11.5 | 11.5 | 18.4
2023-06-09 05:00 | 149:00 | 208.188 | 5 | 10 | 15° | 15 | 25 | 24 | 107.1 | 101.088 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.284 | 4.212 |  | 9.3 | 11.6 | 12 | 18.4
2023-06-09 06:00 | 150:00 | 208.188 | 5 | 10 | 15° | 15 | 25 | 24 | 107.1 | 101.088 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.284 | 4.212 |  | 9.5 | 11.8 | 12 | 18.3
2023-06-09 07:00 | 151:00 | 164.214 | 5 | 9 | 15° | 15 | 25 | 24 | 84.15 | 80.064 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 3.366 | 3.336 |  | 8.8 | 11 | 11 | 18.2
2023-06-09 08:00 | 152:00 | 164.214 | 5 | 9 | 15° | 15 | 25 | 24 | 84.15 | 80.064 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 3.366 | 3.336 |  | 8.2 | 10.3 | 10.5 | 18.1
2023-06-09 09:00 | 153:00 | 164.214 | 5 | 9 | 15° | 15 | 25 | 24 | 84.15 | 80.064 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 3.366 | 3.336 |  | 7.6 | 9.5 | 9.5 | 18
2023-06-09 10:00 | 154:00 | 164.214 | 5 | 9 | 15° | 15 | 25 | 24 | 84.15 | 80.064 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 3.366 | 3.336 |  | 6.9 | 8.7 | 9 | 17.8
2023-06-09 11:00 | 155:00 | 164.214 | 5 | 9 | 15° | 15 | 25 | 24 | 84.15 | 80.064 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 3.366 | 3.336 |  | 6.3 | 8 | 8 | 18.1
2023-06-09 12:00 | 156:00 | 164.214 | 5 | 9 | 15° | 15 | 25 | 24 | 84.15 | 80.064 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 3.366 | 3.336 |  | 5.7 | 7.2 | 7.5 | 18.7
2023-06-09 13:00 | 157:00 | 164.214 | 5 | 9 | 19° | 19 | 25 | 24 | 84.15 | 80.064 | 5.04 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 3.366 | 3.336 |  | 5.8 | 7.4 | 7.5 | 19.5
2023-06-09 14:00 | 158:00 | 164.214 | 5 | 9 | 19° | 19 | 25 | 24 | 84.15 | 80.064 | 5.04 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 3.366 | 3.336 |  | 5.9 | 7.5 | 7.5 | 20.2
2023-06-09 15:00 | 159:00 | 164.214 | 5 | 9 | 19° | 19 | 25 | 24 | 84.15 | 80.064 | 5.04 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 3.366 | 3.336 |  | 6.1 | 7.7 | 8 | 20.9
2023-06-09 16:00 | 160:00 | 164.214 | 5 | 9 | 19° | 19 | 25 | 24 | 84.15 | 80.064 | 5.04 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 3.366 | 3.336 |  | 6.2 | 7.8 | 8 | 21.5
2023-06-09 17:00 | 161:00 | 164.214 | 5 | 9 | 19° | 19 | 25 | 24 | 84.15 | 80.064 | 5.04 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 3.366 | 3.336 |  | 6.3 | 8.1 | 8.5 | 21.9
2023-06-09 18:00 | 162:00 | 164.214 | 5 | 9 | 19° | 19 | 25 | 24 | 84.15 | 80.064 | 5.04 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 3.366 | 3.336 |  | 6.4 | 8.5 | 8.5 | 22.2
2023-06-09 19:00 | 163:00 | 208.188 | 5 | 10 | 17° | 17 | 25 | 24 | 107.1 | 101.088 | 5.12 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.284 | 4.212 |  | 7 | 8.8 | 9 | 21.6
2023-06-09 20:00 | 164:00 | 208.188 | 5 | 10 | 17° | 17 | 25 | 24 | 107.1 | 101.088 | 5.12 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.284 | 4.212 |  | 7.5 | 9.4 | 9.5 | 20.9
2023-06-09 21:00 | 165:00 | 208.188 | 5 | 10 | 17° | 17 | 25 | 24 | 107.1 | 101.088 | 5.12 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.284 | 4.212 |  | 8 | 10 | 10 | 20.1
2023-06-09 22:00 | 166:00 | 208.188 | 5 | 10 | 17° | 17 | 25 | 24 | 107.1 | 101.088 | 5.12 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.284 | 4.212 |  | 8.5 | 10.6 | 11 | 19.4
2023-06-09 23:00 | 167:00 | 208.188 | 5 | 10 | 17° | 17 | 25 | 24 | 107.1 | 101.088 | 5.12 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.284 | 4.212 |  | 9 | 11.2 | 11.5 | 18.4
2023-06-10 | 168:00 | 208.188 | 5 | 10 | 17° | 17 | 25 | 24 | 107.1 | 101.088 | 5.12 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.284 | 4.212 |  | 9.5 | 11.9 | 12 | 17.8
2023-06-10 01:00 | 169:00 | 117.777 | 4 | 8 | 16° | 16 | 25 | 24 | 60.225 | 57.552 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 2.409 | 2.398 |  | 9.6 | 11.9 | 12 | 17.7
2023-06-10 02:00 | 170:00 | 117.777 | 4 | 8 | 16° | 16 | 25 | 24 | 60.225 | 57.552 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 2.409 | 2.398 |  | 9.7 | 12 | 12 | 17.6
2023-06-10 03:00 | 171:00 | 117.777 | 4 | 8 | 16° | 16 | 25 | 24 | 60.225 | 57.552 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 2.409 | 2.398 |  | 9.7 | 12.1 | 12.5 | 17.5
2023-06-10 04:00 | 172:00 | 117.777 | 4 | 8 | 16° | 16 | 25 | 24 | 60.225 | 57.552 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 2.409 | 2.398 |  | 9.8 | 12.1 | 12.5 | 17.4
2023-06-10 05:00 | 173:00 | 117.777 | 4 | 8 | 16° | 16 | 25 | 24 | 60.225 | 57.552 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 2.409 | 2.398 |  | 9.8 | 12.2 | 12.5 | 17.3
2023-06-10 06:00 | 174:00 | 117.777 | 4 | 8 | 16° | 16 | 25 | 24 | 60.225 | 57.552 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 2.409 | 2.398 |  | 9.9 | 12.3 | 12.5 | 17.2
2023-06-10 07:00 | 175:00 | 48.143 | 3 | 6 | 15° | 15 | 25 | 24 | 24.575 | 23.568 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 0.983 | 0.982 |  | 9.3 | 11.6 | 12 | 17.2
2023-06-10 08:00 | 176:00 | 48.143 | 3 | 6 | 15° | 15 | 25 | 24 | 24.575 | 23.568 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 0.983 | 0.982 |  | 8.8 | 11 | 11 | 17.2
2023-06-10 09:00 | 177:00 | 48.143 | 3 | 6 | 15° | 15 | 25 | 24 | 24.575 | 23.568 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 0.983 | 0.982 |  | 8.3 | 10.4 | 10.5 | 17.2
2023-06-10 10:00 | 178:00 | 48.143 | 3 | 6 | 15° | 15 | 25 | 24 | 24.575 | 23.568 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 0.983 | 0.982 |  | 7.8 | 9.7 | 10 | 17.2
2023-06-10 11:00 | 179:00 | 48.143 | 3 | 6 | 15° | 15 | 25 | 24 | 24.575 | 23.568 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 0.983 | 0.982 |  | 7.2 | 9.1 | 9.5 | 17.5
2023-06-10 12:00 | 180:00 | 48.143 | 3 | 6 | 15° | 15 | 25 | 24 | 24.575 | 23.568 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 0.983 | 0.982 |  | 6.7 | 8.5 | 8.5 | 18.1
2023-06-10 13:00 | 181:00 | 164.214 | 5 | 9 | 20° | 20 | 25 | 24 | 84.15 | 80.064 | 5 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 3.366 | 3.336 |  | 6.2 | 7.9 | 8 | 18.8
2023-06-10 14:00 | 182:00 | 164.214 | 5 | 9 | 20° | 20 | 25 | 24 | 84.15 | 80.064 | 5 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 3.366 | 3.336 |  | 5.8 | 7.3 | 7.5 | 19.5
2023-06-10 15:00 | 183:00 | 164.214 | 5 | 9 | 20° | 20 | 25 | 24 | 84.15 | 80.064 | 5 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 3.366 | 3.336 |  | 5.3 | 6.8 | 7 | 20.2
2023-06-10 16:00 | 184:00 | 164.214 | 5 | 9 | 20° | 20 | 25 | 24 | 84.15 | 80.064 | 5 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 3.366 | 3.336 |  | 4.8 | 6.3 | 6.5 | 20.8
2023-06-10 17:00 | 185:00 | 164.214 | 5 | 9 | 20° | 20 | 25 | 24 | 84.15 | 80.064 | 5 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 3.366 | 3.336 |  | 4.4 | 5.9 | 6 | 21.2
2023-06-10 18:00 | 186:00 | 164.214 | 5 | 9 | 20° | 20 | 25 | 24 | 84.15 | 80.064 | 5 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 3.366 | 3.336 |  | 3.9 | 5.5 | 5.5 | 21.4
2023-06-10 19:00 | 187:00 | 208.188 | 5 | 10 | 17° | 17 | 25 | 24 | 107.1 | 101.088 | 5.12 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.284 | 4.212 |  | 4.4 | 5.8 | 6 | 20.9
2023-06-10 20:00 | 188:00 | 208.188 | 5 | 10 | 17° | 17 | 25 | 24 | 107.1 | 101.088 | 5.12 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.284 | 4.212 |  | 5 | 6.4 | 6.5 | 20.3
2023-06-10 21:00 | 189:00 | 208.188 | 5 | 10 | 17° | 17 | 25 | 24 | 107.1 | 101.088 | 5.12 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.284 | 4.212 |  | 5.5 | 7 | 7 | 19.7
2023-06-10 22:00 | 190:00 | 208.188 | 5 | 10 | 17° | 17 | 25 | 24 | 107.1 | 101.088 | 5.12 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.284 | 4.212 |  | 6 | 7.7 | 8 | 19
2023-06-10 23:00 | 191:00 | 208.188 | 5 | 10 | 17° | 17 | 25 | 24 | 107.1 | 101.088 | 5.12 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.284 | 4.212 |  | 6.6 | 8.3 | 8.5 | 18.1
2023-06-11 | 192:00 | 208.188 | 5 | 10 | 17° | 17 | 25 | 24 | 107.1 | 101.088 | 5.12 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.284 | 4.212 |  | 7.1 | 9 | 9 | 17.6
2023-06-11 01:00 | 193:00 | 164.214 | 5 | 9 | 16° | 16 | 25 | 24 | 84.15 | 80.064 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 3.366 | 3.336 |  | 7.4 | 9.3 | 9.5 | 17.5
2023-06-11 02:00 | 194:00 | 164.214 | 5 | 9 | 16° | 16 | 25 | 24 | 84.15 | 80.064 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 3.366 | 3.336 |  | 7.8 | 9.7 | 10 | 17.5
2023-06-11 03:00 | 195:00 | 164.214 | 5 | 9 | 16° | 16 | 25 | 24 | 84.15 | 80.064 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 3.366 | 3.336 |  | 8.1 | 10.1 | 10.5 | 17.4
2023-06-11 04:00 | 196:00 | 164.214 | 5 | 9 | 16° | 16 | 25 | 24 | 84.15 | 80.064 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 3.366 | 3.336 |  | 8.4 | 10.5 | 10.5 | 17.4
2023-06-11 05:00 | 197:00 | 164.214 | 5 | 9 | 16° | 16 | 25 | 24 | 84.15 | 80.064 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 3.366 | 3.336 |  | 8.7 | 10.9 | 11 | 17.3
2023-06-11 06:00 | 198:00 | 164.214 | 5 | 9 | 16° | 16 | 25 | 24 | 84.15 | 80.064 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 3.366 | 3.336 |  | 9 | 11.3 | 11.5 | 17.3
2023-06-11 07:00 | 199:00 | 117.777 | 4 | 8 | 15° | 15 | 25 | 24 | 60.225 | 57.552 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 2.409 | 2.398 |  | 8.6 | 10.8 | 11 | 17.2
2023-06-11 08:00 | 200:00 | 117.777 | 4 | 8 | 15° | 15 | 25 | 24 | 60.225 | 57.552 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 2.409 | 2.398 |  | 8.2 | 10.3 | 10.5 | 17.1
2023-06-11 09:00 | 201:00 | 108.185 | 4 | 8 | 15° | 15 | 25 | 20 | 60.225 | 47.96 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 2.409 | 2.398 |  | 7.8 | 9.8 | 10 | 17.1
2023-06-11 10:00 | 202:00 | 108.185 | 4 | 8 | 15° | 15 | 25 | 20 | 60.225 | 47.96 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 2.409 | 2.398 |  | 7.4 | 9.4 | 9.5 | 17
2023-06-11 11:00 | 203:00 | 108.185 | 4 | 8 | 15° | 15 | 25 | 20 | 60.225 | 47.96 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 2.409 | 2.398 |  | 7 | 8.9 | 9 | 17.2
2023-06-11 12:00 | 204:00 | 108.185 | 4 | 8 | 15° | 15 | 25 | 20 | 60.225 | 47.96 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 2.409 | 2.398 |  | 6.7 | 8.4 | 8.5 | 17.4
2023-06-11 13:00 | 205:00 | 219.56 | 7 | 11 | 20° | 20 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.956 | 4.783 |  | 6.1 | 7.7 | 8 | 18.2
2023-06-11 14:00 | 206:00 | 219.56 | 7 | 11 | 20° | 20 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.956 | 4.783 |  | 5.5 | 7 | 7 | 19
2023-06-11 15:00 | 207:00 | 219.56 | 7 | 11 | 20° | 20 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.956 | 4.783 |  | 4.9 | 6.4 | 6.5 | 19.8
2023-06-11 16:00 | 208:00 | 219.56 | 7 | 11 | 20° | 20 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.956 | 4.783 |  | 4.3 | 5.9 | 6 | 20.7
2023-06-11 17:00 | 209:00 | 219.56 | 7 | 11 | 20° | 20 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.956 | 4.783 |  | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 21.4
2023-06-11 18:00 | 210:00 | 219.56 | 7 | 11 | 20° | 20 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.956 | 4.783 |  | 3.1 | 5.1 | 5.5 | 22
2023-06-11 19:00 | 211:00 | 228.44 | 7 | 12 | 16° | 16 | 25 | 20 | 129 | 99.44 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 5.16 | 4.972 |  | 3.7 | 5.2 | 5.5 | 21.5
2023-06-11 20:00 | 212:00 | 228.44 | 7 | 12 | 16° | 16 | 25 | 20 | 129 | 99.44 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 5.16 | 4.972 |  | 4.3 | 5.5 | 5.5 | 20.8
2023-06-11 21:00 | 213:00 | 228.44 | 7 | 12 | 16° | 16 | 25 | 20 | 129 | 99.44 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 5.16 | 4.972 |  | 4.9 | 6.3 | 6.5 | 20.1
2023-06-11 22:00 | 214:00 | 228.44 | 7 | 12 | 16° | 16 | 25 | 20 | 129 | 99.44 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 5.16 | 4.972 |  | 5.5 | 7 | 7 | 19.3
2023-06-11 23:00 | 215:00 | 228.44 | 7 | 12 | 16° | 16 | 25 | 20 | 129 | 99.44 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 5.16 | 4.972 |  | 6.1 | 7.7 | 8 | 18.3
2023-06-12 | 216:00 | 228.44 | 7 | 12 | 16° | 16 | 25 | 20 | 129 | 99.44 | 5.16 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 5.16 | 4.972 |  | 6.6 | 8.4 | 8.5 | 17.6
2023-06-12 01:00 | 217:00 | 219.56 | 3 | 11 | 15° | 15 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  | 6.8 | 8.6 | 9 | 17.6
2023-06-12 02:00 | 218:00 | 219.56 | 3 | 11 | 15° | 15 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  | 7.1 | 8.9 | 9 | 17.7
2023-06-12 03:00 | 219:00 | 219.56 | 3 | 11 | 15° | 15 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  | 7.3 | 9.1 | 9.5 | 17.8
2023-06-12 04:00 | 220:00 | 219.56 | 3 | 11 | 15° | 15 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  | 7.5 | 9.4 | 9.5 | 17.8
2023-06-12 05:00 | 221:00 | 219.56 | 3 | 11 | 15° | 15 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  | 7.7 | 9.6 | 10 | 17.9
2023-06-12 06:00 | 222:00 | 219.56 | 3 | 11 | 15° | 15 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  | 7.9 | 9.8 | 10 | 18
2023-06-12 07:00 | 223:00 | 71.825 | 4 | 7 | 15° | 15 | 25 | 20 | 39.925 | 31.9 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 1.597 | 1.595 |  | 7.4 | 9.3 | 9.5 | 17.9
2023-06-12 08:00 | 224:00 | 71.825 | 4 | 7 | 15° | 15 | 25 | 20 | 39.925 | 31.9 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 1.597 | 1.595 |  | 6.9 | 8.7 | 9 | 17.9
2023-06-12 09:00 | 225:00 | 71.825 | 4 | 7 | 15° | 15 | 25 | 20 | 39.925 | 31.9 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 1.597 | 1.595 |  | 6.5 | 8.2 | 8.5 | 17.8
2023-06-12 10:00 | 226:00 | 71.825 | 4 | 7 | 15° | 15 | 25 | 20 | 39.925 | 31.9 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 1.597 | 1.595 |  | 6 | 7.6 | 8 | 17.7
2023-06-12 11:00 | 227:00 | 71.825 | 4 | 7 | 15° | 15 | 25 | 20 | 39.925 | 31.9 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 1.597 | 1.595 |  | 5.5 | 7.1 | 7.5 | 18
2023-06-12 12:00 | 228:00 | 71.825 | 4 | 7 | 15° | 15 | 25 | 20 | 39.925 | 31.9 | 5.2 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 1.597 | 1.595 |  | 5.1 | 6.5 | 6.5 | 18.5
2023-06-12 13:00 | 229:00 | 191.34 | 6 | 10 | 20° | 20 | 25 | 20 | 107.1 | 84.24 | 5 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.284 | 4.212 |  | 4.5 | 5.8 | 6 | 19.3
2023-06-12 14:00 | 230:00 | 191.34 | 6 | 10 | 20° | 20 | 25 | 20 | 107.1 | 84.24 | 5 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.284 | 4.212 |  | 3.9 | 5.2 | 5.5 | 20.1
2023-06-12 15:00 | 231:00 | 191.34 | 6 | 10 | 20° | 20 | 25 | 20 | 107.1 | 84.24 | 5 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.284 | 4.212 |  | 3.3 | 4.8 | 5 | 20.9
2023-06-12 16:00 | 232:00 | 191.34 | 6 | 10 | 20° | 20 | 25 | 20 | 107.1 | 84.24 | 5 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.284 | 4.212 |  | 2.7 | 4.3 | 4.5 | 21.7
2023-06-12 17:00 | 233:00 | 191.34 | 6 | 10 | 20° | 20 | 25 | 20 | 107.1 | 84.24 | 5 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.284 | 4.212 |  | 2.1 | 3.9 | 4 | 22.3
2023-06-12 18:00 | 234:00 | 191.34 | 6 | 10 | 20° | 20 | 25 | 20 | 107.1 | 84.24 | 5 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.284 | 4.212 |  | 1.5 | 3.4 | 3.5 | 22.6
2023-06-12 19:00 | 235:00 | 219.56 | 6 | 11 | 17° | 17 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5.12 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  | 2.5 | 4.1 | 4.5 | 21.9
2023-06-12 20:00 | 236:00 | 219.56 | 6 | 11 | 17° | 17 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5.12 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  | 3.5 | 4.8 | 5 | 21
2023-06-12 21:00 | 237:00 | 219.56 | 6 | 11 | 17° | 17 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5.12 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  | 4.5 | 5.8 | 6 | 20.2
2023-06-12 22:00 | 238:00 | 219.56 | 6 | 11 | 17° | 17 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5.12 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  | 5.4 | 6.9 | 7 | 19.4
2023-06-12 23:00 | 239:00 | 219.56 | 6 | 11 | 17° | 17 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5.12 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  | 6.4 | 8.1 | 8.5 | 18.3
2023-06-13 | 240:00 | 219.56 | 6 | 11 | 17° | 17 | 25 | 20 | 123.9 | 95.66 | 5.12 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 4.956 | 4.783 |  | 7.4 | 9.3 | 9.5 | 17.6
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+TIME(1,0,0)

## Darwin Procesada (hidden)
2.3
2024-03-09 | 2:00
Fecha | Hora | MW TOTAL CE | Darwin PLOM MW | Darwin PLOME MW | Darwin m/s | Darwin Gusts m/s | Darwin Temp. °C | Darwin Gusts Round Cerro m/s | Darwin Gusts Round Medio m/s | Darwin Gusts Round Mar m/s | Derate Temp. AEG 5.2 MW | AEG 5.2 MW Cerro | AEG 5.2 MW Medio | AEG 5.2 MW Mar | x1 Temp 5.2 | y1 Temp 5.2 | x2 Temp 5.2 | y2 Temp 5.2 | Derate Temp. AEG 5.0 MW | AEG 5.0 MW Cerro | AEG 5.0 MW Medio | AEG 5.0 MW Mar | x1 Temp 5.0 | y1 Temp 5.0 | x2 Temp 5.0 | y2 Temp 5.0 | Lomitas - Barra A - 5.2 - Cerro | Lomitas - Barra A - 5.2 - Medio | Lomitas - Barra A - 5.2 - Mar | Expansión - Barra A - 5.2 - Cerro | Expansión - Barra A - 5.2 - Medio | Expansión - Barra A - 5.2 - Mar | Lomitas - Barra B - 5.2 - Cerro | Lomitas - Barra B - 5.2 - Medio | Lomitas - Barra B - 5.2 - Mar | Lomitas - Barra B - 5.0 - Cerro | Lomitas - Barra B - 5.0 - Mar | Expansión - Barra B - 5.2 - Cerro | PLOM AEG E/S BARRA A | PLOM AEG E/S BARRA B | PLOM MW TOTAL BARRA A | PLOM MW TOTAL BARRA B | PLOME AEG E/S BARRA A | PLOME AEG E/S BARRA B | PLOME MW TOTAL BARRA A | PLOME MW TOTAL BARRA B
2024-03-10 02:00 | 2:00 | 37.458 | 34.301 | 3.157 | 4.8 | 6.2 | 21.8 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 4.964 | 0.382 | 0.745 | 1.266 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.964 | 0.371 | 0.741 | 1.265 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 13.976 | 20.325 | 3 | 2 | 2.393 | 0.764
2024-03-10 03:00 | 3:00 | 17.452 | 15.791 | 1.661 | 3.8 | 5 | 21.7 | 4 | 4.5 | 5 | 4.966 | 0.244 | 0.382 | 0.547 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.966 | 0.233 | 0.371 | 0.539 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 6.794 | 8.997 | 3 | 2 | 1.173 | 0.488
2024-03-10 04:00 | 4:00 | 11.572 | 10.556 | 1.016 | 3.4 | 4.5 | 21.6 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.968 | 0.13 | 0.244 | 0.382 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.968 | 0.125 | 0.233 | 0.371 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 4.406 | 6.15 | 3 | 2 | 0.756 | 0.26
2024-03-10 05:00 | 5:00 | 11.572 | 10.556 | 1.016 | 3.1 | 4.2 | 21.7 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.966 | 0.13 | 0.244 | 0.382 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.966 | 0.125 | 0.233 | 0.371 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 4.406 | 6.15 | 3 | 2 | 0.756 | 0.26
2024-03-10 06:00 | 6:00 | 3.748 | 3.398 | 0.35 | 2.5 | 3.5 | 22.2 | 3 | 3 | 3.5 | 4.956 | 0.055 | 0.055 | 0.13 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.956 | 0.053 | 0.053 | 0.125 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 1.385 | 2.013 | 3 | 2 | 0.24 | 0.11
2024-03-10 07:00 | 7:00 | 1.145 | 1.09 | 0.055 | 1.8 | 2.6 | 22.8 | 2 | 2.5 | 3 | 4.944 | 0 | 0 | 0.055 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.944 | 0 | 0 | 0.053 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 0.33 | 0.76 | 3 | 2 | 0.055 | 0
2024-03-10 08:00 | 8:00 | 1.145 | 1.09 | 0.055 | 1.9 | 2.7 | 23.1 | 2 | 2.5 | 3 | 4.938 | 0 | 0 | 0.055 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.938 | 0 | 0 | 0.053 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 0.33 | 0.76 | 3 | 2 | 0.055 | 0
2024-03-10 09:00 | 9:00 | 9.76 | 9.083 | 0.677 | 2.8 | 4.1 | 23.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4.93 | 0.055 | 0.13 | 0.382 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.93 | 0.053 | 0.125 | 0.371 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 3.347 | 5.736 | 3 | 2 | 0.567 | 0.11
2024-03-10 10:00 | 10:00 | 16.432 | 15.113 | 1.319 | 3.4 | 4.7 | 23.8 | 3.5 | 4.5 | 5 | 4.924 | 0.13 | 0.382 | 0.547 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.924 | 0.125 | 0.371 | 0.539 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 6.224 | 8.889 | 3 | 2 | 1.059 | 0.26
2024-03-10 11:00 | 11:00 | 23.28 | 21.256 | 2.024 | 4.2 | 5.5 | 24 | 4 | 5 | 5.5 | 4.92 | 0.244 | 0.547 | 0.745 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.92 | 0.233 | 0.539 | 0.741 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 8.972 | 12.284 | 3 | 2 | 1.536 | 0.488
2024-03-10 12:00 | 12:00 | 38.946 | 35.294 | 3.652 | 4.9 | 6.3 | 23.9 | 5 | 5.5 | 6.5 | 4.922 | 0.547 | 0.745 | 1.266 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.922 | 0.539 | 0.741 | 1.265 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 14.801 | 20.493 | 3 | 2 | 2.558 | 1.094
2024-03-10 13:00 | 13:00 | 60.874 | 55.395 | 5.479 | 5.5 | 7.1 | 23.8 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 4.924 | 0.745 | 1.266 | 1.978 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.924 | 0.741 | 1.265 | 1.973 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 23.189 | 32.206 | 3 | 2 | 3.989 | 1.49
2024-03-10 14:00 | 14:00 | 85.159 | 77.735 | 7.424 | 6.5 | 8.2 | 24.1 | 6 | 7 | 8.5 | 4.918 | 0.983 | 1.597 | 2.878 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.918 | 0.982 | 1.595 | 2.859 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 31.765 | 45.97 | 3 | 2 | 5.458 | 1.966
2024-03-10 15:00 | 15:00 | 101.709 | 92.567 | 9.142 | 6.8 | 8.6 | 24 | 6.5 | 7.5 | 9 | 4.92 | 1.266 | 1.978 | 3.366 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.92 | 1.265 | 1.973 | 3.336 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 38.394 | 54.173 | 3 | 2 | 6.61 | 2.532
2024-03-10 16:00 | 16:00 | 118.923 | 107.881 | 11.042 | 7.4 | 9.3 | 23.6 | 7 | 8 | 9.5 | 4.928 | 1.597 | 2.409 | 3.842 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.928 | 1.595 | 2.398 | 3.798 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 45.491 | 62.39 | 3 | 2 | 7.848 | 3.194
2024-03-10 17:00 | 17:00 | 141.061 | 127.477 | 13.584 | 8 | 10 | 22.8 | 7.5 | 9 | 10 | 4.944 | 1.978 | 3.366 | 4.284 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.944 | 1.973 | 3.336 | 4.212 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 55.79 | 71.687 | 3 | 2 | 9.628 | 3.956
2024-03-10 18:00 | 18:00 | 136.181 | 123.085 | 13.096 | 7.8 | 9.8 | 22.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 4.95 | 1.978 | 2.878 | 4.284 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.95 | 1.973 | 2.859 | 4.212 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 52.862 | 70.223 | 3 | 2 | 9.14 | 3.956
2024-03-10 19:00 | 19:00 | 132.755 | 120.802 | 11.953 | 7.6 | 9.6 | 21.6 | 7 | 8.5 | 10 | 4.968 | 1.597 | 2.878 | 4.284 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.968 | 1.595 | 2.859 | 4.212 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 50.957 | 69.845 | 3 | 2 | 8.759 | 3.194
2024-03-10 20:00 | 20:00 | 132.755 | 120.802 | 11.953 | 7.8 | 9.7 | 21.6 | 7 | 8.5 | 10 | 4.968 | 1.597 | 2.878 | 4.284 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.968 | 1.595 | 2.859 | 4.212 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 50.957 | 69.845 | 3 | 2 | 8.759 | 3.194
2024-03-10 21:00 | 21:00 | 136.181 | 123.085 | 13.096 | 7.9 | 9.9 | 21.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 4.97 | 1.978 | 2.878 | 4.284 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.97 | 1.973 | 2.859 | 4.212 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 52.862 | 70.223 | 3 | 2 | 9.14 | 3.956
2024-03-10 22:00 | 22:00 | 141.061 | 127.477 | 13.584 | 8 | 10 | 21.5 | 7.5 | 9 | 10 | 4.97 | 1.978 | 3.366 | 4.284 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.97 | 1.973 | 3.336 | 4.212 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 55.79 | 71.687 | 3 | 2 | 9.628 | 3.956
2024-03-10 23:00 | 23:00 | 123.613 | 112.102 | 11.511 | 7.5 | 9.4 | 21.4 | 7 | 8.5 | 9.5 | 4.972 | 1.597 | 2.878 | 3.842 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.972 | 1.595 | 2.859 | 3.798 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 48.305 | 63.797 | 3 | 2 | 8.317 | 3.194
2024-03-11 | 24:00 | 101.709 | 92.567 | 9.142 | 7 | 8.8 | 21.4 | 6.5 | 7.5 | 9 | 4.972 | 1.266 | 1.978 | 3.366 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.972 | 1.265 | 1.973 | 3.336 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 38.394 | 54.173 | 3 | 2 | 6.61 | 2.532
2024-03-11 01:00 | 25:00 | 88.969 | 81.164 | 7.805 | 6.5 | 8.3 | 21.4 | 6 | 7.5 | 8.5 | 4.972 | 0.983 | 1.978 | 2.878 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.972 | 0.982 | 1.973 | 2.859 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 34.051 | 47.113 | 3 | 2 | 5.839 | 1.966
2024-03-11 02:00 | 26:00 | 75.35 | 68.395 | 6.955 | 6.3 | 8 | 21.3 | 6 | 7 | 8 | 4.974 | 0.983 | 1.597 | 2.409 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.974 | 0.982 | 1.595 | 2.398 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 28.951 | 39.444 | 3 | 2 | 4.989 | 1.966
2024-03-11 03:00 | 27:00 | 69.895 | 63.985 | 5.91 | 6 | 7.6 | 21.3 | 5.5 | 6.5 | 8 | 4.974 | 0.745 | 1.266 | 2.409 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.974 | 0.741 | 1.265 | 2.398 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 25.775 | 38.21 | 3 | 2 | 4.42 | 1.49
2024-03-11 04:00 | 28:00 | 60.874 | 55.395 | 5.479 | 5.8 | 7.3 | 21.3 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 4.974 | 0.745 | 1.266 | 1.978 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.974 | 0.741 | 1.265 | 1.973 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 23.189 | 32.206 | 3 | 2 | 3.989 | 1.49
2024-03-11 05:00 | 29:00 | 60.874 | 55.395 | 5.479 | 5.5 | 7.1 | 21.4 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 4.972 | 0.745 | 1.266 | 1.978 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.972 | 0.741 | 1.265 | 1.973 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 23.189 | 32.206 | 3 | 2 | 3.989 | 1.49
2024-03-11 06:00 | 30:00 | 48.272 | 44.051 | 4.221 | 5.3 | 6.8 | 22 | 5 | 6 | 7 | 4.96 | 0.547 | 0.983 | 1.597 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.96 | 0.539 | 0.982 | 1.595 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 18.215 | 25.836 | 3 | 2 | 3.127 | 1.094
2024-03-11 07:00 | 31:00 | 41.326 | 37.436 | 3.89 | 5.1 | 6.5 | 22.3 | 5 | 6 | 6.5 | 4.954 | 0.547 | 0.983 | 1.266 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.954 | 0.539 | 0.982 | 1.265 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 16.229 | 21.207 | 3 | 2 | 2.796 | 1.094
2024-03-11 08:00 | 32:00 | 60.874 | 55.395 | 5.479 | 5.8 | 7.4 | 22.8 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 4.944 | 0.745 | 1.266 | 1.978 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.944 | 0.741 | 1.265 | 1.973 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 23.189 | 32.206 | 3 | 2 | 3.989 | 1.49
2024-03-11 09:00 | 33:00 | 88.969 | 81.164 | 7.805 | 6.6 | 8.3 | 23.4 | 6 | 7.5 | 8.5 | 4.932 | 0.983 | 1.978 | 2.878 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.932 | 0.982 | 1.973 | 2.859 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 34.051 | 47.113 | 3 | 2 | 5.839 | 1.966
2024-03-11 10:00 | 34:00 | 118.923 | 107.881 | 11.042 | 7.4 | 9.2 | 23.9 | 7 | 8 | 9.5 | 4.922 | 1.597 | 2.409 | 3.842 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.922 | 1.595 | 2.398 | 3.798 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 45.491 | 62.39 | 3 | 2 | 7.848 | 3.194
2024-03-11 11:00 | 35:00 | 141.061 | 127.477 | 13.584 | 8 | 10 | 24.1 | 7.5 | 9 | 10 | 4.918 | 1.978 | 3.366 | 4.284 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.918 | 1.973 | 3.336 | 4.212 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 55.79 | 71.687 | 3 | 2 | 9.628 | 3.956
2024-03-11 12:00 | 36:00 | 162.629 | 146.646 | 15.983 | 8.6 | 10.8 | 24.3 | 8 | 9.5 | 11 | 4.914 | 2.409 | 3.842 | 4.914 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.914 | 2.398 | 3.798 | 4.783 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 64.581 | 82.065 | 3 | 2 | 11.165 | 4.818 | 32 | 35
2024-03-11 13:00 | 37:00 | 171.875 | 154.045 | 17.83 | 9.3 | 11.5 | 24.4 | 8.5 | 10 | 11.5 | 4.912 | 2.878 | 4.284 | 4.912 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.912 | 2.859 | 4.212 | 4.912 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 69.566 | 84.479 | 3 | 2 | 12.074 | 5.756 | 37
2024-03-11 14:00 | 38:00 | 180.172 | 160.493 | 19.679 | 9.7 | 12 | 24.1 | 9 | 10.5 | 12 | 4.918 | 3.366 | 4.663 | 4.918 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.918 | 3.336 | 4.545 | 4.918 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 74.316 | 86.177 | 3 | 2 | 12.947 | 6.732 | 13 | x | 690 | 13 | 1.13 | 89.7 | 779.7 | 4305.6 | 37305.6
2024-03-11 15:00 | 39:00 | 187.178 | 165.804 | 21.374 | 10.1 | 12.5 | 23.8 | 9.5 | 11 | 12.5 | 4.924 | 3.842 | 4.924 | 4.924 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.924 | 3.798 | 4.783 | 4.924 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 78.298 | 87.506 | 3 | 2 | 13.69 | 7.684 | 10 | x | 690 | 10 | 0.9 | 69 | 621 | 3312 | 29688
2024-03-11 16:00 | 40:00 | 187.364 | 165.978 | 21.386 | 10.5 | 13 | 23.5 | 9.5 | 11.5 | 13 | 4.93 | 3.842 | 4.93 | 4.93 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.93 | 3.798 | 4.921 | 4.93 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 78.37 | 87.608 | 3 | 2 | 13.702 | 7.684 | 3.3
2024-03-11 17:00 | 41:00 | 187.86 | 166.442 | 21.418 | 10.1 | 12.6 | 22.7 | 9.5 | 11 | 13 | 4.946 | 3.842 | 4.946 | 4.946 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.946 | 3.798 | 4.783 | 4.946 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 78.562 | 87.88 | 3 | 2 | 13.734 | 7.684
2024-03-11 18:00 | 42:00 | 181.054 | 161.333 | 19.721 | 9.8 | 12.1 | 22 | 9 | 10.5 | 12.5 | 4.96 | 3.366 | 4.663 | 4.96 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.96 | 3.336 | 4.545 | 4.96 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 74.568 | 86.765 | 3 | 2 | 12.989 | 6.732
2024-03-11 19:00 | 43:00 | 173.359 | 155.455 | 17.904 | 9.4 | 11.7 | 20.7 | 8.5 | 10 | 12 | 4.986 | 2.878 | 4.284 | 4.986 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.986 | 2.859 | 4.212 | 4.972 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 70.01 | 85.445 | 3 | 2 | 12.148 | 5.756 |  |  |  |  | 690 | 0.020909 | 47.8261 |  |  | 37290
2024-03-11 20:00 | 44:00 | 173.136 | 155.23 | 17.906 | 9.1 | 11.3 | 20.6 | 8.5 | 10 | 11.5 | 4.988 | 2.878 | 4.284 | 4.988 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.988 | 2.859 | 4.212 | 4.921 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 70.022 | 85.208 | 3 | 2 | 12.15 | 5.756 |  |  |  |  | 33000 |  |  |  |  | 29700
2024-03-11 21:00 | 45:00 | 163.301 | 147.276 | 16.025 | 8.8 | 11 | 20.5 | 8 | 9.5 | 11 | 4.99 | 2.409 | 3.842 | 4.956 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.99 | 2.398 | 3.798 | 4.783 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 64.833 | 82.443 | 3 | 2 | 11.207 | 4.818
2024-03-11 22:00 | 46:00 | 163.301 | 147.276 | 16.025 | 8.5 | 10.6 | 20.4 | 8 | 9.5 | 11 | 4.992 | 2.409 | 3.842 | 4.956 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.992 | 2.398 | 3.798 | 4.783 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 64.833 | 82.443 | 3 | 2 | 11.207 | 4.818
2024-03-11 23:00 | 47:00 | 136.181 | 123.085 | 13.096 | 7.8 | 9.8 | 20.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 4.99 | 1.978 | 2.878 | 4.284 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.99 | 1.973 | 2.859 | 4.212 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 18 | 52.862 | 70.223 | 3 | 2 | 9.14 | 3.956
2024-03-12 | 48:00 | 137.396 | 132.455 | 4.941 | 7.2 | 9 | 20.6 | 6.5 | 8 | 9 | 4.988 | 1.266 | 2.409 | 3.366 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.988 | 1.265 | 2.398 | 3.336 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 60.219 | 72.236 | 2 | 1 | 3.675 | 1.266
2024-03-12 01:00 | 49:00 | 111.637 | 108.074 | 3.563 | 6.5 | 8.2 | 20.7 | 6 | 7 | 8.5 | 4.986 | 0.983 | 1.597 | 2.878 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.986 | 0.982 | 1.595 | 2.859 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 47.752 | 60.322 | 2 | 1 | 2.58 | 0.983
2024-03-12 02:00 | 50:00 | 111.637 | 108.074 | 3.563 | 6.5 | 8.2 | 20.6 | 6 | 7 | 8.5 | 4.988 | 0.983 | 1.597 | 2.878 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.988 | 0.982 | 1.595 | 2.859 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 47.752 | 60.322 | 2 | 1 | 2.58 | 0.983
2024-03-12 03:00 | 51:00 | 111.637 | 108.074 | 3.563 | 6.5 | 8.2 | 20.5 | 6 | 7 | 8.5 | 4.99 | 0.983 | 1.597 | 2.878 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.99 | 0.982 | 1.595 | 2.859 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 47.752 | 60.322 | 2 | 1 | 2.58 | 0.983
2024-03-12 04:00 | 52:00 | 111.637 | 108.074 | 3.563 | 6.4 | 8.1 | 20.4 | 6 | 7 | 8.5 | 4.992 | 0.983 | 1.597 | 2.878 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.992 | 0.982 | 1.595 | 2.859 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 47.752 | 60.322 | 2 | 1 | 2.58 | 0.983
2024-03-12 05:00 | 53:00 | 132.655 | 128.145 | 4.51 | 6.8 | 8.6 | 20.3 | 6.5 | 7.5 | 9 | 4.994 | 1.266 | 1.978 | 3.366 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.994 | 1.265 | 1.973 | 3.336 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 57.202 | 70.943 | 2 | 1 | 3.244 | 1.266
2024-03-12 06:00 | 54:00 | 137.396 | 132.455 | 4.941 | 7.2 | 9 | 20.6 | 6.5 | 8 | 9 | 4.988 | 1.266 | 2.409 | 3.366 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.988 | 1.265 | 2.398 | 3.336 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 60.219 | 72.236 | 2 | 1 | 3.675 | 1.266
2024-03-12 07:00 | 55:00 | 159.384 | 153.312 | 6.072 | 7.5 | 9.5 | 20.7 | 7 | 8.5 | 9.5 | 4.986 | 1.597 | 2.878 | 3.842 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.986 | 1.595 | 2.859 | 3.798 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 70.393 | 82.919 | 2 | 1 | 4.475 | 1.597
2024-03-12 08:00 | 56:00 | 175.493 | 168.659 | 6.834 | 7.9 | 9.8 | 21.4 | 7.5 | 8.5 | 10 | 4.972 | 1.978 | 2.878 | 4.284 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.972 | 1.973 | 2.859 | 4.212 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 77.16 | 91.499 | 2 | 1 | 4.856 | 1.978
2024-03-12 09:00 | 57:00 | 191.909 | 184.587 | 7.322 | 8.2 | 10.2 | 22.1 | 7.5 | 9 | 10.5 | 4.958 | 1.978 | 3.366 | 4.663 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.958 | 1.973 | 3.336 | 4.545 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 84.745 | 99.842 | 2 | 1 | 5.344 | 1.978
2024-03-12 10:00 | 58:00 | 208.67 | 200.01 | 8.66 | 8.5 | 10.6 | 22.9 | 8 | 9.5 | 11 | 4.942 | 2.409 | 3.842 | 4.942 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.942 | 2.398 | 3.798 | 4.783 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 93.301 | 106.709 | 2 | 1 | 6.251 | 2.409
2024-03-12 11:00 | 59:00 | 217.262 | 208.602 | 8.66 | 8.7 | 10.8 | 23.3 | 8 | 9.5 | 11 | 4.934 | 2.409 | 3.842 | 4.934 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.934 | 2.398 | 3.798 | 4.783 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 101.989 | 106.613 | 2 | 1 | 6.251 | 2.409
2024-03-12 12:00 | 60:00 | 217.07 | 208.41 | 8.66 | 8.8 | 11 | 23.7 | 8 | 9.5 | 11 | 4.926 | 2.409 | 3.842 | 4.926 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.926 | 2.398 | 3.798 | 4.783 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 101.893 | 106.517 | 2 | 1 | 6.251 | 2.409
2024-03-12 13:00 | 61:00 | 226.988 | 216.948 | 10.04 | 9 | 11.2 | 23.9 | 8.5 | 10 | 11.5 | 4.922 | 2.878 | 4.284 | 4.922 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.922 | 2.859 | 4.212 | 4.921 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 107.726 | 109.222 | 2 | 1 | 7.162 | 2.878
2024-03-12 14:00 | 62:00 | 226.995 | 216.955 | 10.04 | 9.3 | 11.6 | 23.9 | 8.5 | 10 | 12 | 4.922 | 2.878 | 4.284 | 4.922 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.922 | 2.859 | 4.212 | 4.922 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 107.726 | 109.229 | 2 | 1 | 7.162 | 2.878
2024-03-12 15:00 | 63:00 | 235.498 | 224.103 | 11.395 | 9.7 | 12 | 23.8 | 9 | 10.5 | 12 | 4.924 | 3.366 | 4.663 | 4.924 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.924 | 3.336 | 4.545 | 4.924 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 113.222 | 110.881 | 2 | 1 | 8.029 | 3.366
2024-03-12 16:00 | 64:00 | 238.716 | 227.058 | 11.658 | 10 | 12.4 | 23.7 | 9 | 11 | 12.5 | 4.926 | 3.366 | 4.926 | 4.926 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.926 | 3.336 | 4.783 | 4.926 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 115.35 | 111.708 | 2 | 1 | 8.292 | 3.366
2024-03-12 17:00 | 65:00 | 236.118 | 224.723 | 11.395 | 9.5 | 11.8 | 22.8 | 9 | 10.5 | 12 | 4.944 | 3.366 | 4.663 | 4.944 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.944 | 3.336 | 4.545 | 4.944 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 113.462 | 111.261 | 2 | 1 | 8.029 | 3.366
2024-03-12 18:00 | 66:00 | 227.948 | 217.908 | 10.04 | 9 | 11.2 | 21.9 | 8.5 | 10 | 11.5 | 4.962 | 2.878 | 4.284 | 4.962 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.962 | 2.859 | 4.212 | 4.921 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 108.206 | 109.702 | 2 | 1 | 7.162 | 2.878
2024-03-12 19:00 | 67:00 | 203.38 | 195.196 | 8.184 | 8.4 | 10.5 | 20.5 | 8 | 9 | 10.5 | 4.99 | 2.409 | 3.366 | 4.663 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.99 | 2.398 | 3.336 | 4.545 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 94.929 | 100.267 | 2 | 1 | 5.775 | 2.409
2024-03-12 20:00 | 68:00 | 203.38 | 195.196 | 8.184 | 8.4 | 10.5 | 20.4 | 8 | 9 | 10.5 | 4.992 | 2.409 | 3.366 | 4.663 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.992 | 2.398 | 3.336 | 4.545 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 94.929 | 100.267 | 2 | 1 | 5.775 | 2.409
2024-03-12 21:00 | 69:00 | 203.38 | 195.196 | 8.184 | 8.3 | 10.4 | 20.3 | 8 | 9 | 10.5 | 4.994 | 2.409 | 3.366 | 4.663 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.994 | 2.398 | 3.336 | 4.545 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 94.929 | 100.267 | 2 | 1 | 5.775 | 2.409
2024-03-12 22:00 | 70:00 | 199.938 | 192.616 | 7.322 | 8.2 | 10.3 | 20.1 | 7.5 | 9 | 10.5 | 4.998 | 1.978 | 3.366 | 4.663 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.998 | 1.973 | 3.336 | 4.545 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 92.774 | 99.842 | 2 | 1 | 5.344 | 1.978
2024-03-12 23:00 | 71:00 | 166.104 | 160.032 | 6.072 | 7.6 | 9.5 | 20.3 | 7 | 8.5 | 9.5 | 4.994 | 1.597 | 2.878 | 3.842 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.994 | 1.595 | 2.859 | 3.798 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 77.113 | 82.919 | 2 | 1 | 4.475 | 1.597
2024-03-13 | 72:00 | 132.655 | 128.145 | 4.51 | 7 | 8.8 | 20.5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 4.99 | 1.266 | 1.978 | 3.366 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.99 | 1.265 | 1.973 | 3.336 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 57.202 | 70.943 | 2 | 1 | 3.244 | 1.266
2024-03-13 01:00 | 73:00 | 97.623 | 94.06 | 3.563 | 6.3 | 8 | 20.6 | 6 | 7 | 8 | 4.988 | 0.983 | 1.597 | 2.409 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.988 | 0.982 | 1.595 | 2.398 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 42.593 | 51.467 | 2 | 1 | 2.58 | 0.983
2024-03-13 02:00 | 74:00 | 111.637 | 108.074 | 3.563 | 6.5 | 8.2 | 20.6 | 6 | 7 | 8.5 | 4.988 | 0.983 | 1.597 | 2.878 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.988 | 0.982 | 1.595 | 2.859 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 47.752 | 60.322 | 2 | 1 | 2.58 | 0.983
2024-03-13 03:00 | 75:00 | 115.828 | 111.884 | 3.944 | 6.6 | 8.3 | 20.5 | 6 | 7.5 | 8.5 | 4.99 | 0.983 | 1.978 | 2.878 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.99 | 0.982 | 1.973 | 2.859 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 50.419 | 61.465 | 2 | 1 | 2.961 | 0.983
2024-03-13 04:00 | 76:00 | 118.092 | 113.582 | 4.51 | 6.7 | 8.5 | 20.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 4.99 | 1.266 | 1.978 | 2.878 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.99 | 1.265 | 1.973 | 2.859 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 51.834 | 61.748 | 2 | 1 | 3.244 | 1.266
2024-03-13 05:00 | 77:00 | 97.623 | 94.06 | 3.563 | 6.3 | 7.9 | 20.7 | 6 | 7 | 8 | 4.986 | 0.983 | 1.597 | 2.409 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.986 | 0.982 | 1.595 | 2.398 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 42.593 | 51.467 | 2 | 1 | 2.58 | 0.983
2024-03-13 06:00 | 78:00 | 79.187 | 76.431 | 2.756 | 5.8 | 7.3 | 21.4 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 4.972 | 0.745 | 1.266 | 1.978 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.972 | 0.741 | 1.265 | 1.973 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 34.345 | 42.086 | 2 | 1 | 2.011 | 0.745
2024-03-13 07:00 | 79:00 | 63.077 | 61 | 2.077 | 5.3 | 6.7 | 21.8 | 5 | 6 | 7 | 4.964 | 0.547 | 0.983 | 1.597 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.964 | 0.539 | 0.982 | 1.595 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 27.183 | 33.817 | 2 | 1 | 1.53 | 0.547
2024-03-13 08:00 | 80:00 | 79.187 | 76.431 | 2.756 | 5.6 | 7.2 | 22.6 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 4.948 | 0.745 | 1.266 | 1.978 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.948 | 0.741 | 1.265 | 1.973 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 34.345 | 42.086 | 2 | 1 | 2.011 | 0.745
2024-03-13 09:00 | 81:00 | 92.075 | 89.319 | 2.756 | 6 | 7.6 | 23.3 | 5.5 | 6.5 | 8 | 4.934 | 0.745 | 1.266 | 2.409 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.934 | 0.741 | 1.265 | 2.398 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 39.086 | 50.233 | 2 | 1 | 2.011 | 0.745
2024-03-13 10:00 | 82:00 | 111.637 | 108.074 | 3.563 | 6.4 | 8.1 | 24.1 | 6 | 7 | 8.5 | 4.918 | 0.983 | 1.597 | 2.878 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.918 | 0.982 | 1.595 | 2.859 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 47.752 | 60.322 | 2 | 1 | 2.58 | 0.983
2024-03-13 11:00 | 83:00 | 160.476 | 154.873 | 5.603 | 7.3 | 9.2 | 24.2 | 7 | 8 | 9.5 | 4.916 | 1.597 | 2.409 | 3.842 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.916 | 1.595 | 2.398 | 3.798 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 73.361 | 81.512 | 2 | 1 | 4.006 | 1.597
2024-03-13 12:00 | 84:00 | 199.938 | 192.616 | 7.322 | 8.2 | 10.3 | 24.2 | 7.5 | 9 | 10.5 | 4.916 | 1.978 | 3.366 | 4.663 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.916 | 1.973 | 3.336 | 4.545 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 92.774 | 99.842 | 2 | 1 | 5.344 | 1.978
2024-03-13 13:00 | 85:00 | 226.809 | 216.769 | 10.04 | 9.1 | 11.3 | 24.2 | 8.5 | 10 | 11.5 | 4.916 | 2.878 | 4.284 | 4.916 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.916 | 2.859 | 4.212 | 4.916 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 107.654 | 109.115 | 2 | 1 | 7.162 | 2.878
2024-03-13 14:00 | 86:00 | 235.498 | 224.103 | 11.395 | 9.5 | 11.9 | 23.8 | 9 | 10.5 | 12 | 4.924 | 3.366 | 4.663 | 4.924 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.924 | 3.336 | 4.545 | 4.924 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 113.222 | 110.881 | 2 | 1 | 8.029 | 3.366
2024-03-13 15:00 | 87:00 | 238.974 | 227.31 | 11.664 | 10 | 12.4 | 23.4 | 9 | 11 | 12.5 | 4.932 | 3.366 | 4.932 | 4.932 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.932 | 3.336 | 4.783 | 4.932 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 115.47 | 111.84 | 2 | 1 | 8.298 | 3.366
2024-03-13 16:00 | 88:00 | 243.112 | 230.488 | 12.624 | 10.4 | 12.9 | 23 | 9.5 | 11 | 13 | 4.94 | 3.842 | 4.94 | 4.94 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.94 | 3.798 | 4.783 | 4.94 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 118.01 | 112.478 | 2 | 1 | 8.782 | 3.842
2024-03-13 17:00 | 89:00 | 243.714 | 231.076 | 12.638 | 10.1 | 12.6 | 22.3 | 9.5 | 11 | 13 | 4.954 | 3.842 | 4.954 | 4.954 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.954 | 3.798 | 4.783 | 4.954 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 118.29 | 112.786 | 2 | 1 | 8.796 | 3.842
2024-03-13 18:00 | 90:00 | 236.862 | 225.467 | 11.395 | 9.9 | 12.3 | 21.6 | 9 | 10.5 | 12.5 | 4.968 | 3.366 | 4.663 | 4.968 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.968 | 3.336 | 4.545 | 4.968 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 113.75 | 111.717 | 2 | 1 | 8.029 | 3.366
2024-03-13 19:00 | 91:00 | 237.466 | 226.071 | 11.395 | 9.7 | 12 | 20.4 | 9 | 10.5 | 12 | 4.992 | 3.366 | 4.663 | 4.992 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.992 | 3.336 | 4.545 | 4.972 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 114.038 | 112.033 | 2 | 1 | 8.029 | 3.366
2024-03-13 20:00 | 92:00 | 237.514 | 226.119 | 11.395 | 9.6 | 11.9 | 20.3 | 9 | 10.5 | 12 | 4.994 | 3.366 | 4.663 | 4.994 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.994 | 3.336 | 4.545 | 4.972 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 114.062 | 112.057 | 2 | 1 | 8.029 | 3.366
2024-03-13 21:00 | 93:00 | 237.562 | 226.167 | 11.395 | 9.5 | 11.8 | 20.2 | 9 | 10.5 | 12 | 4.996 | 3.366 | 4.663 | 4.996 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.996 | 3.336 | 4.545 | 4.972 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 114.086 | 112.081 | 2 | 1 | 8.029 | 3.366
2024-03-13 22:00 | 94:00 | 237.61 | 226.215 | 11.395 | 9.4 | 11.8 | 20.1 | 9 | 10.5 | 12 | 4.998 | 3.366 | 4.663 | 4.998 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.998 | 3.336 | 4.545 | 4.972 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 114.11 | 112.105 | 2 | 1 | 8.029 | 3.366
2024-03-13 23:00 | 95:00 | 217.79 | 209.13 | 8.66 | 8.6 | 10.8 | 20 | 8 | 9.5 | 11 | 5 | 2.409 | 3.842 | 4.956 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 2.398 | 3.798 | 4.783 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 102.253 | 106.877 | 2 | 1 | 6.251 | 2.409
2024-03-14 | 96:00 | 175.493 | 168.659 | 6.834 | 7.8 | 9.8 | 20 | 7.5 | 8.5 | 10 | 5 | 1.978 | 2.878 | 4.284 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 1.973 | 2.859 | 4.212 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 77.16 | 91.499 | 2 | 1 | 4.856 | 1.978
2024-03-14 01:00 | 97:00 | 137.396 | 132.455 | 4.941 | 7 | 8.9 | 19.9 | 6.5 | 8 | 9 | 5.004 | 1.266 | 2.409 | 3.366 | 15 | 5200 | 20 | 5000 | 5 | 1.265 | 2.398 | 3.336 | 15 | 5000 | 20 | 5000 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 60.219 | 72.236 | 2 | 1 | 3.675 | 1.266
2024-03-14 02:00 | 98:00 | 111.637 | 108.074 | 3.563 | 6.4 | 8.1 | 20.1 | 6 | 7 | 8.5 | 4.998 | 0.983 | 1.597 | 2.878 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.998 | 0.982 | 1.595 | 2.859 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 47.752 | 60.322 | 2 | 1 | 2.58 | 0.983
2024-03-14 03:00 | 99:00 | 79.187 | 76.431 | 2.756 | 5.8 | 7.3 | 20.3 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 4.994 | 0.745 | 1.266 | 1.978 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.994 | 0.741 | 1.265 | 1.973 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 34.345 | 42.086 | 2 | 1 | 2.011 | 0.745
2024-03-14 04:00 | 100:00 | 63.077 | 61 | 2.077 | 5.1 | 6.6 | 20.4 | 5 | 6 | 7 | 4.992 | 0.547 | 0.983 | 1.597 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.992 | 0.539 | 0.982 | 1.595 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 27.183 | 33.817 | 2 | 1 | 1.53 | 0.547
2024-03-14 05:00 | 101:00 | 38.545 | 37.234 | 1.311 | 4.4 | 5.7 | 20.7 | 4.5 | 5 | 6 | 4.986 | 0.382 | 0.547 | 0.983 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.986 | 0.371 | 0.539 | 0.982 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 16.552 | 20.682 | 2 | 1 | 0.929 | 0.382
2024-03-14 06:00 | 102:00 | 22.497 | 21.627 | 0.87 | 3.8 | 4.9 | 21.3 | 4 | 4.5 | 5 | 4.974 | 0.244 | 0.382 | 0.547 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.974 | 0.233 | 0.371 | 0.539 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 9.911 | 11.716 | 2 | 1 | 0.626 | 0.244
2024-03-14 07:00 | 103:00 | 13.251 | 13.011 | 0.24 | 3.1 | 4.1 | 21.7 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4.966 | 0.055 | 0.13 | 0.382 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.966 | 0.053 | 0.125 | 0.371 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 5.387 | 7.624 | 2 | 1 | 0.185 | 0.055
2024-03-14 08:00 | 104:00 | 30.28 | 29.245 | 1.035 | 4 | 5.3 | 22.2 | 4 | 5 | 5.5 | 4.956 | 0.244 | 0.547 | 0.745 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.956 | 0.233 | 0.539 | 0.741 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 13.244 | 16.001 | 2 | 1 | 0.791 | 0.244
2024-03-14 09:00 | 105:00 | 50.536 | 48.697 | 1.839 | 5 | 6.4 | 22.6 | 5 | 5.5 | 6.5 | 4.948 | 0.547 | 0.745 | 1.266 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.948 | 0.539 | 0.741 | 1.265 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 21.876 | 26.821 | 2 | 1 | 1.292 | 0.547
2024-03-14 10:00 | 106:00 | 79.187 | 76.431 | 2.756 | 5.9 | 7.5 | 23.1 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 4.938 | 0.745 | 1.266 | 1.978 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.938 | 0.741 | 1.265 | 1.973 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 34.345 | 42.086 | 2 | 1 | 2.011 | 0.745
2024-03-14 11:00 | 107:00 | 137.999 | 133.489 | 4.51 | 6.8 | 8.6 | 23.2 | 6.5 | 7.5 | 9 | 4.936 | 1.266 | 1.978 | 3.366 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.936 | 1.265 | 1.973 | 3.336 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 62.546 | 70.943 | 2 | 1 | 3.244 | 1.266
2024-03-14 12:00 | 108:00 | 179.61 | 173.538 | 6.072 | 7.7 | 9.7 | 23.3 | 7 | 8.5 | 10 | 4.934 | 1.597 | 2.878 | 4.284 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.934 | 1.595 | 2.859 | 4.212 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 82.417 | 91.121 | 2 | 1 | 4.475 | 1.597
2024-03-14 13:00 | 109:00 | 217.262 | 208.602 | 8.66 | 8.6 | 10.7 | 23.3 | 8 | 9.5 | 11 | 4.934 | 2.409 | 3.842 | 4.934 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.934 | 2.398 | 3.798 | 4.783 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 101.989 | 106.613 | 2 | 1 | 6.251 | 2.409
2024-03-14 14:00 | 110:00 | 217.406 | 208.746 | 8.66 | 8.7 | 10.9 | 23 | 8 | 9.5 | 11 | 4.94 | 2.409 | 3.842 | 4.94 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.94 | 2.398 | 3.798 | 4.783 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 102.061 | 106.685 | 2 | 1 | 6.251 | 2.409
2024-03-14 15:00 | 111:00 | 217.502 | 208.842 | 8.66 | 8.8 | 11 | 22.8 | 8 | 9.5 | 11 | 4.944 | 2.409 | 3.842 | 4.944 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.944 | 2.398 | 3.798 | 4.783 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 102.109 | 106.733 | 2 | 1 | 6.251 | 2.409
2024-03-14 16:00 | 112:00 | 227.66 | 217.62 | 10.04 | 9 | 11.2 | 22.5 | 8.5 | 10 | 11.5 | 4.95 | 2.878 | 4.284 | 4.95 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.95 | 2.859 | 4.212 | 4.921 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 108.062 | 109.558 | 2 | 1 | 7.162 | 2.878
2024-03-14 17:00 | 113:00 | 227.948 | 217.908 | 10.04 | 9 | 11.2 | 21.9 | 8.5 | 10 | 11.5 | 4.962 | 2.878 | 4.284 | 4.962 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.962 | 2.859 | 4.212 | 4.921 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 108.206 | 109.702 | 2 | 1 | 7.162 | 2.878
2024-03-14 18:00 | 114:00 | 222.932 | 213.334 | 9.598 | 8.9 | 11.1 | 21.3 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 4.974 | 2.878 | 3.842 | 4.974 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.974 | 2.859 | 3.798 | 4.921 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 104.814 | 108.52 | 2 | 1 | 6.72 | 2.878
2024-03-14 19:00 | 115:00 | 223.412 | 213.814 | 9.598 | 8.9 | 11.1 | 20.3 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 4.994 | 2.878 | 3.842 | 4.994 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.994 | 2.859 | 3.798 | 4.921 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 105.054 | 108.76 | 2 | 1 | 6.72 | 2.878
2024-03-14 20:00 | 116:00 | 217.79 | 209.13 | 8.66 | 8.6 | 10.8 | 20.3 | 8 | 9.5 | 11 | 4.994 | 2.409 | 3.842 | 4.956 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.994 | 2.398 | 3.798 | 4.783 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 102.253 | 106.877 | 2 | 1 | 6.251 | 2.409
2024-03-14 21:00 | 117:00 | 203.38 | 195.196 | 8.184 | 8.3 | 10.4 | 20.4 | 8 | 9 | 10.5 | 4.992 | 2.409 | 3.366 | 4.663 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.992 | 2.398 | 3.336 | 4.545 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 94.929 | 100.267 | 2 | 1 | 5.775 | 2.409
2024-03-14 22:00 | 118:00 | 199.938 | 192.616 | 7.322 | 8 | 10.1 | 20.4 | 7.5 | 9 | 10.5 | 4.992 | 1.978 | 3.366 | 4.663 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.992 | 1.973 | 3.336 | 4.545 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 92.774 | 99.842 | 2 | 1 | 5.344 | 1.978
2024-03-14 23:00 | 119:00 | 179.61 | 173.538 | 6.072 | 7.8 | 9.7 | 20.4 | 7 | 8.5 | 10 | 4.992 | 1.597 | 2.878 | 4.284 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.992 | 1.595 | 2.859 | 4.212 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 82.417 | 91.121 | 2 | 1 | 4.475 | 1.597
2024-03-15 | 120:00 | 159.384 | 153.312 | 6.072 | 7.5 | 9.4 | 20.4 | 7 | 8.5 | 9.5 | 4.992 | 1.597 | 2.878 | 3.842 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.992 | 1.595 | 2.859 | 3.798 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 70.393 | 82.919 | 2 | 1 | 4.475 | 1.597
2024-03-15 01:00 | 121:00 | 137.396 | 132.455 | 4.941 | 7.2 | 9 | 20.5 | 6.5 | 8 | 9 | 4.99 | 1.266 | 2.409 | 3.366 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.99 | 1.265 | 2.398 | 3.336 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 60.219 | 72.236 | 2 | 1 | 3.675 | 1.266
2024-03-15 02:00 | 122:00 | 111.637 | 108.074 | 3.563 | 6.5 | 8.2 | 20.6 | 6 | 7 | 8.5 | 4.988 | 0.983 | 1.597 | 2.878 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.988 | 0.982 | 1.595 | 2.859 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 47.752 | 60.322 | 2 | 1 | 2.58 | 0.983
2024-03-15 03:00 | 123:00 | 79.187 | 76.431 | 2.756 | 5.8 | 7.4 | 20.7 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 4.986 | 0.745 | 1.266 | 1.978 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.986 | 0.741 | 1.265 | 1.973 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 34.345 | 42.086 | 2 | 1 | 2.011 | 0.745
2024-03-15 04:00 | 124:00 | 53.154 | 51.077 | 2.077 | 5.1 | 6.5 | 20.8 | 5 | 6 | 6.5 | 4.984 | 0.547 | 0.983 | 1.266 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.984 | 0.539 | 0.982 | 1.265 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 23.542 | 27.535 | 2 | 1 | 1.53 | 0.547
2024-03-15 05:00 | 125:00 | 38.545 | 37.234 | 1.311 | 4.4 | 5.7 | 20.9 | 4.5 | 5 | 6 | 4.982 | 0.382 | 0.547 | 0.983 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.982 | 0.371 | 0.539 | 0.982 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 16.552 | 20.682 | 2 | 1 | 0.929 | 0.382
2024-03-15 06:00 | 126:00 | 22.497 | 21.627 | 0.87 | 3.7 | 4.9 | 21.4 | 4 | 4.5 | 5 | 4.972 | 0.244 | 0.382 | 0.547 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.972 | 0.233 | 0.371 | 0.539 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 9.911 | 11.716 | 2 | 1 | 0.626 | 0.244
2024-03-15 07:00 | 127:00 | 13.251 | 13.011 | 0.24 | 3 | 4.1 | 21.7 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4.966 | 0.055 | 0.13 | 0.382 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.966 | 0.053 | 0.125 | 0.371 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 5.387 | 7.624 | 2 | 1 | 0.185 | 0.055
2024-03-15 08:00 | 128:00 | 30.28 | 29.245 | 1.035 | 4.1 | 5.3 | 22 | 4 | 5 | 5.5 | 4.96 | 0.244 | 0.547 | 0.745 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.96 | 0.233 | 0.539 | 0.741 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 13.244 | 16.001 | 2 | 1 | 0.791 | 0.244
2024-03-15 09:00 | 129:00 | 53.154 | 51.077 | 2.077 | 5.1 | 6.5 | 22.3 | 5 | 6 | 6.5 | 4.954 | 0.547 | 0.983 | 1.266 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.954 | 0.539 | 0.982 | 1.265 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 23.542 | 27.535 | 2 | 1 | 1.53 | 0.547
2024-03-15 10:00 | 130:00 | 97.623 | 94.06 | 3.563 | 6.1 | 7.7 | 22.6 | 6 | 7 | 8 | 4.948 | 0.983 | 1.597 | 2.409 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.948 | 0.982 | 1.595 | 2.398 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 42.593 | 51.467 | 2 | 1 | 2.58 | 0.983
2024-03-15 11:00 | 131:00 | 143.171 | 138.23 | 4.941 | 7.1 | 9 | 22.9 | 6.5 | 8 | 9 | 4.942 | 1.266 | 2.409 | 3.366 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.942 | 1.265 | 2.398 | 3.336 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 65.994 | 72.236 | 2 | 1 | 3.675 | 1.266
2024-03-15 12:00 | 132:00 | 199.938 | 192.616 | 7.322 | 8.1 | 10.2 | 23.2 | 7.5 | 9 | 10.5 | 4.936 | 1.978 | 3.366 | 4.663 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.936 | 1.973 | 3.336 | 4.545 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 92.774 | 99.842 | 2 | 1 | 5.344 | 1.978
2024-03-15 13:00 | 133:00 | 227.228 | 217.188 | 10.04 | 9.2 | 11.4 | 23.4 | 8.5 | 10 | 11.5 | 4.932 | 2.878 | 4.284 | 4.932 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.932 | 2.859 | 4.212 | 4.921 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 107.846 | 109.342 | 2 | 1 | 7.162 | 2.878
2024-03-15 14:00 | 134:00 | 227.372 | 217.332 | 10.04 | 9.1 | 11.4 | 23.1 | 8.5 | 10 | 11.5 | 4.938 | 2.878 | 4.284 | 4.938 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.938 | 2.859 | 4.212 | 4.921 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 107.918 | 109.414 | 2 | 1 | 7.162 | 2.878
2024-03-15 15:00 | 135:00 | 227.564 | 217.524 | 10.04 | 9.1 | 11.3 | 22.7 | 8.5 | 10 | 11.5 | 4.946 | 2.878 | 4.284 | 4.946 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.946 | 2.859 | 4.212 | 4.921 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 108.014 | 109.51 | 2 | 1 | 7.162 | 2.878
2024-03-15 16:00 | 136:00 | 227.756 | 217.716 | 10.04 | 9 | 11.3 | 22.3 | 8.5 | 10 | 11.5 | 4.954 | 2.878 | 4.284 | 4.954 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.954 | 2.859 | 4.212 | 4.921 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 108.11 | 109.606 | 2 | 1 | 7.162 | 2.878
2024-03-15 17:00 | 137:00 | 227.9 | 217.86 | 10.04 | 9 | 11.2 | 22 | 8.5 | 10 | 11.5 | 4.96 | 2.878 | 4.284 | 4.96 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.96 | 2.859 | 4.212 | 4.921 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 108.182 | 109.678 | 2 | 1 | 7.162 | 2.878
2024-03-15 18:00 | 138:00 | 228.092 | 218.052 | 10.04 | 8.9 | 11.2 | 21.6 | 8.5 | 10 | 11.5 | 4.968 | 2.878 | 4.284 | 4.968 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.968 | 2.859 | 4.212 | 4.921 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 108.278 | 109.774 | 2 | 1 | 7.162 | 2.878
2024-03-15 19:00 | 139:00 | 223.124 | 213.526 | 9.598 | 8.9 | 11.1 | 20.9 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 4.982 | 2.878 | 3.842 | 4.982 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.982 | 2.859 | 3.798 | 4.921 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 104.91 | 108.616 | 2 | 1 | 6.72 | 2.878
2024-03-15 20:00 | 140:00 | 203.38 | 195.196 | 8.184 | 8.3 | 10.4 | 20.8 | 8 | 9 | 10.5 | 4.984 | 2.409 | 3.366 | 4.663 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.984 | 2.398 | 3.336 | 4.545 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 94.929 | 100.267 | 2 | 1 | 5.775 | 2.409
2024-03-15 21:00 | 141:00 | 179.61 | 173.538 | 6.072 | 7.7 | 9.6 | 20.8 | 7 | 8.5 | 10 | 4.984 | 1.597 | 2.878 | 4.284 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.984 | 1.595 | 2.859 | 4.212 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 82.417 | 91.121 | 2 | 1 | 4.475 | 1.597
2024-03-15 22:00 | 142:00 | 143.171 | 138.23 | 4.941 | 7 | 8.9 | 20.7 | 6.5 | 8 | 9 | 4.986 | 1.266 | 2.409 | 3.366 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.986 | 1.265 | 2.398 | 3.336 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 65.994 | 72.236 | 2 | 1 | 3.675 | 1.266
2024-03-15 23:00 | 143:00 | 116.112 | 112.549 | 3.563 | 6.4 | 8.1 | 20.7 | 6 | 7 | 8.5 | 4.986 | 0.983 | 1.597 | 2.878 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.986 | 0.982 | 1.595 | 2.859 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 52.227 | 60.322 | 2 | 1 | 2.58 | 0.983
2024-03-16 | 144:00 | 79.187 | 76.431 | 2.756 | 5.8 | 7.4 | 20.6 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 4.988 | 0.745 | 1.266 | 1.978 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.988 | 0.741 | 1.265 | 1.973 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 34.345 | 42.086 | 2 | 1 | 2.011 | 0.745
2024-03-16 01:00 | 145:00 | 63.077 | 61 | 2.077 | 5.2 | 6.6 | 20.6 | 5 | 6 | 7 | 4.988 | 0.547 | 0.983 | 1.597 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.988 | 0.539 | 0.982 | 1.595 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 27.183 | 33.817 | 2 | 1 | 1.53 | 0.547
2024-03-16 02:00 | 146:00 | 49.213 | 47.704 | 1.509 | 4.8 | 6.2 | 20.7 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 4.986 | 0.382 | 0.745 | 1.266 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.986 | 0.371 | 0.741 | 1.265 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 21.051 | 26.653 | 2 | 1 | 1.127 | 0.382
2024-03-16 03:00 | 147:00 | 38.545 | 37.234 | 1.311 | 4.5 | 5.8 | 20.8 | 4.5 | 5 | 6 | 4.984 | 0.382 | 0.547 | 0.983 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.984 | 0.371 | 0.539 | 0.982 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 16.552 | 20.682 | 2 | 1 | 0.929 | 0.382
2024-03-16 04:00 | 148:00 | 30.28 | 29.245 | 1.035 | 4.1 | 5.3 | 21 | 4 | 5 | 5.5 | 4.98 | 0.244 | 0.547 | 0.745 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.98 | 0.233 | 0.539 | 0.741 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 13.244 | 16.001 | 2 | 1 | 0.791 | 0.244
2024-03-16 05:00 | 149:00 | 22.497 | 21.627 | 0.87 | 3.8 | 4.9 | 21.1 | 4 | 4.5 | 5 | 4.978 | 0.244 | 0.382 | 0.547 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.978 | 0.233 | 0.371 | 0.539 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 9.911 | 11.716 | 2 | 1 | 0.626 | 0.244
2024-03-16 06:00 | 150:00 | 15.102 | 14.598 | 0.504 | 3.4 | 4.5 | 21.7 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.966 | 0.13 | 0.244 | 0.382 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.966 | 0.125 | 0.233 | 0.371 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 6.56 | 8.038 | 2 | 1 | 0.374 | 0.13
2024-03-16 07:00 | 151:00 | 13.251 | 13.011 | 0.24 | 3 | 4.1 | 22 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4.96 | 0.055 | 0.13 | 0.382 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.96 | 0.053 | 0.125 | 0.371 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 5.387 | 7.624 | 2 | 1 | 0.185 | 0.055
2024-03-16 08:00 | 152:00 | 22.497 | 21.627 | 0.87 | 3.8 | 5 | 22.3 | 4 | 4.5 | 5 | 4.954 | 0.244 | 0.382 | 0.547 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.954 | 0.233 | 0.371 | 0.539 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 9.911 | 11.716 | 2 | 1 | 0.626 | 0.244
2024-03-16 09:00 | 153:00 | 40.723 | 39.214 | 1.509 | 4.6 | 5.9 | 22.6 | 4.5 | 5.5 | 6 | 4.948 | 0.382 | 0.745 | 0.983 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.948 | 0.371 | 0.741 | 0.982 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 17.938 | 21.276 | 2 | 1 | 1.127 | 0.382
2024-03-16 10:00 | 154:00 | 63.077 | 61 | 2.077 | 5.3 | 6.8 | 22.9 | 5 | 6 | 7 | 4.942 | 0.547 | 0.983 | 1.597 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.942 | 0.539 | 0.982 | 1.595 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 27.183 | 33.817 | 2 | 1 | 1.53 | 0.547
2024-03-16 11:00 | 155:00 | 101.629 | 98.066 | 3.563 | 6.1 | 7.7 | 23.2 | 6 | 7 | 8 | 4.936 | 0.983 | 1.597 | 2.409 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.936 | 0.982 | 1.595 | 2.398 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 46.599 | 51.467 | 2 | 1 | 2.58 | 0.983
2024-03-16 12:00 | 156:00 | 137.999 | 133.489 | 4.51 | 6.9 | 8.6 | 23.4 | 6.5 | 7.5 | 9 | 4.932 | 1.266 | 1.978 | 3.366 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.932 | 1.265 | 1.973 | 3.336 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 62.546 | 70.943 | 2 | 1 | 3.244 | 1.266
2024-03-16 13:00 | 157:00 | 179.61 | 173.538 | 6.072 | 7.6 | 9.6 | 23.6 | 7 | 8.5 | 10 | 4.928 | 1.597 | 2.878 | 4.284 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.928 | 1.595 | 2.859 | 4.212 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 82.417 | 91.121 | 2 | 1 | 4.475 | 1.597
2024-03-16 14:00 | 158:00 | 179.61 | 173.538 | 6.072 | 7.6 | 9.6 | 23.3 | 7 | 8.5 | 10 | 4.934 | 1.597 | 2.878 | 4.284 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.934 | 1.595 | 2.859 | 4.212 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 82.417 | 91.121 | 2 | 1 | 4.475 | 1.597
2024-03-16 15:00 | 159:00 | 179.61 | 173.538 | 6.072 | 7.6 | 9.6 | 22.9 | 7 | 8.5 | 10 | 4.942 | 1.597 | 2.878 | 4.284 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.942 | 1.595 | 2.859 | 4.212 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 82.417 | 91.121 | 2 | 1 | 4.475 | 1.597
2024-03-16 16:00 | 160:00 | 179.61 | 173.538 | 6.072 | 7.7 | 9.6 | 22.6 | 7 | 8.5 | 10 | 4.948 | 1.597 | 2.878 | 4.284 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.948 | 1.595 | 2.859 | 4.212 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 82.417 | 91.121 | 2 | 1 | 4.475 | 1.597
2024-03-16 17:00 | 161:00 | 179.61 | 173.538 | 6.072 | 7.7 | 9.6 | 22.3 | 7 | 8.5 | 10 | 4.954 | 1.597 | 2.878 | 4.284 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.954 | 1.595 | 2.859 | 4.212 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 82.417 | 91.121 | 2 | 1 | 4.475 | 1.597
2024-03-16 18:00 | 162:00 | 179.61 | 173.538 | 6.072 | 7.7 | 9.6 | 21.9 | 7 | 8.5 | 10 | 4.962 | 1.597 | 2.878 | 4.284 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.962 | 1.595 | 2.859 | 4.212 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 82.417 | 91.121 | 2 | 1 | 4.475 | 1.597
2024-03-16 19:00 | 163:00 | 179.61 | 173.538 | 6.072 | 7.7 | 9.7 | 21.2 | 7 | 8.5 | 10 | 4.976 | 1.597 | 2.878 | 4.284 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.976 | 1.595 | 2.859 | 4.212 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 82.417 | 91.121 | 2 | 1 | 4.475 | 1.597
2024-03-16 20:00 | 164:00 | 160.476 | 154.873 | 5.603 | 7.2 | 9.1 | 21.2 | 7 | 8 | 9.5 | 4.976 | 1.597 | 2.409 | 3.842 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.976 | 1.595 | 2.398 | 3.798 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 73.361 | 81.512 | 2 | 1 | 4.006 | 1.597
2024-03-16 21:00 | 165:00 | 122.948 | 118.438 | 4.51 | 6.7 | 8.5 | 21.3 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 4.974 | 1.266 | 1.978 | 2.878 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.974 | 1.265 | 1.973 | 2.859 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 56.69 | 61.748 | 2 | 1 | 3.244 | 1.266
2024-03-16 22:00 | 166:00 | 101.629 | 98.066 | 3.563 | 6.2 | 7.9 | 21.3 | 6 | 7 | 8 | 4.974 | 0.983 | 1.597 | 2.409 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.974 | 0.982 | 1.595 | 2.398 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 46.599 | 51.467 | 2 | 1 | 2.58 | 0.983
2024-03-16 23:00 | 167:00 | 82.431 | 79.675 | 2.756 | 5.7 | 7.3 | 21.3 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 4.974 | 0.745 | 1.266 | 1.978 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.974 | 0.741 | 1.265 | 1.973 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 37.589 | 42.086 | 2 | 1 | 2.011 | 0.745
2024-03-17 | 168:00 | 63.077 | 61 | 2.077 | 5.2 | 6.7 | 21.4 | 5 | 6 | 7 | 4.972 | 0.547 | 0.983 | 1.597 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.972 | 0.539 | 0.982 | 1.595 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 27.183 | 33.817 | 2 | 1 | 1.53 | 0.547
2024-03-17 01:00 | 169:00 | 49.213 | 47.704 | 1.509 | 4.7 | 6.1 | 21.4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 4.972 | 0.382 | 0.745 | 1.266 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.972 | 0.371 | 0.741 | 1.265 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 21.051 | 26.653 | 2 | 1 | 1.127 | 0.382
2024-03-17 02:00 | 170:00 | 49.213 | 47.704 | 1.509 | 4.8 | 6.1 | 21.3 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 4.974 | 0.382 | 0.745 | 1.266 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.974 | 0.371 | 0.741 | 1.265 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 21.051 | 26.653 | 2 | 1 | 1.127 | 0.382
2024-03-17 03:00 | 171:00 | 49.213 | 47.704 | 1.509 | 4.8 | 6.2 | 21.3 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 4.974 | 0.382 | 0.745 | 1.266 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.974 | 0.371 | 0.741 | 1.265 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 21.051 | 26.653 | 2 | 1 | 1.127 | 0.382
2024-03-17 04:00 | 172:00 | 50.536 | 48.697 | 1.839 | 4.9 | 6.3 | 21.3 | 5 | 5.5 | 6.5 | 4.974 | 0.547 | 0.745 | 1.266 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.974 | 0.539 | 0.741 | 1.265 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 21.876 | 26.821 | 2 | 1 | 1.292 | 0.547
2024-03-17 05:00 | 173:00 | 50.536 | 48.697 | 1.839 | 4.9 | 6.3 | 21.2 | 5 | 5.5 | 6.5 | 4.976 | 0.547 | 0.745 | 1.266 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.976 | 0.539 | 0.741 | 1.265 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 21.876 | 26.821 | 2 | 1 | 1.292 | 0.547
2024-03-17 06:00 | 174:00 | 50.536 | 48.697 | 1.839 | 5 | 6.4 | 21.6 | 5 | 5.5 | 6.5 | 4.968 | 0.547 | 0.745 | 1.266 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.968 | 0.539 | 0.741 | 1.265 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 21.876 | 26.821 | 2 | 1 | 1.292 | 0.547
2024-03-17 07:00 | 175:00 | 50.536 | 48.697 | 1.839 | 5 | 6.4 | 21.7 | 5 | 5.5 | 6.5 | 4.966 | 0.547 | 0.745 | 1.266 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.966 | 0.539 | 0.741 | 1.265 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 21.876 | 26.821 | 2 | 1 | 1.292 | 0.547
2024-03-17 08:00 | 176:00 | 79.187 | 76.431 | 2.756 | 5.6 | 7.2 | 22.1 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 4.958 | 0.745 | 1.266 | 1.978 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.958 | 0.741 | 1.265 | 1.973 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 34.345 | 42.086 | 2 | 1 | 2.011 | 0.745
2024-03-17 09:00 | 177:00 | 97.623 | 94.06 | 3.563 | 6.3 | 7.9 | 22.5 | 6 | 7 | 8 | 4.95 | 0.983 | 1.597 | 2.409 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.95 | 0.982 | 1.595 | 2.398 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 42.593 | 51.467 | 2 | 1 | 2.58 | 0.983
2024-03-17 10:00 | 178:00 | 132.655 | 128.145 | 4.51 | 6.9 | 8.7 | 22.9 | 6.5 | 7.5 | 9 | 4.942 | 1.266 | 1.978 | 3.366 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.942 | 1.265 | 1.973 | 3.336 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 57.202 | 70.943 | 2 | 1 | 3.244 | 1.266
2024-03-17 11:00 | 179:00 | 166.104 | 160.032 | 6.072 | 7.5 | 9.4 | 23.2 | 7 | 8.5 | 9.5 | 4.936 | 1.597 | 2.878 | 3.842 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.936 | 1.595 | 2.859 | 3.798 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 77.113 | 82.919 | 2 | 1 | 4.475 | 1.597
2024-03-17 12:00 | 180:00 | 199.938 | 192.616 | 7.322 | 8.1 | 10.2 | 23.6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 4.928 | 1.978 | 3.366 | 4.663 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.928 | 1.973 | 3.336 | 4.545 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 92.774 | 99.842 | 2 | 1 | 5.344 | 1.978
2024-03-17 13:00 | 181:00 | 217.022 | 208.362 | 8.66 | 8.7 | 10.9 | 23.8 | 8 | 9.5 | 11 | 4.924 | 2.409 | 3.842 | 4.924 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.924 | 2.398 | 3.798 | 4.783 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 101.869 | 106.493 | 2 | 1 | 6.251 | 2.409
2024-03-17 14:00 | 182:00 | 217.214 | 208.554 | 8.66 | 8.8 | 11 | 23.4 | 8 | 9.5 | 11 | 4.932 | 2.409 | 3.842 | 4.932 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.932 | 2.398 | 3.798 | 4.783 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 101.965 | 106.589 | 2 | 1 | 6.251 | 2.409
2024-03-17 15:00 | 183:00 | 222.116 | 212.518 | 9.598 | 8.9 | 11.1 | 23 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 4.94 | 2.878 | 3.842 | 4.94 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.94 | 2.859 | 3.798 | 4.921 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 104.406 | 108.112 | 2 | 1 | 6.72 | 2.878
2024-03-17 16:00 | 184:00 | 222.308 | 212.71 | 9.598 | 8.9 | 11.1 | 22.6 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 4.948 | 2.878 | 3.842 | 4.948 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.948 | 2.859 | 3.798 | 4.921 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 104.502 | 108.208 | 2 | 1 | 6.72 | 2.878
2024-03-17 17:00 | 185:00 | 227.804 | 217.764 | 10.04 | 9 | 11.2 | 22.2 | 8.5 | 10 | 11.5 | 4.956 | 2.878 | 4.284 | 4.956 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.956 | 2.859 | 4.212 | 4.921 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 108.134 | 109.63 | 2 | 1 | 7.162 | 2.878
2024-03-17 18:00 | 186:00 | 227.996 | 217.956 | 10.04 | 9.1 | 11.3 | 21.8 | 8.5 | 10 | 11.5 | 4.964 | 2.878 | 4.284 | 4.964 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.964 | 2.859 | 4.212 | 4.921 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 108.23 | 109.726 | 2 | 1 | 7.162 | 2.878
2024-03-17 19:00 | 187:00 | 228.38 | 218.34 | 10.04 | 9.1 | 11.4 | 21 | 8.5 | 10 | 11.5 | 4.98 | 2.878 | 4.284 | 4.98 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.98 | 2.859 | 4.212 | 4.921 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 108.422 | 109.918 | 2 | 1 | 7.162 | 2.878
2024-03-17 20:00 | 188:00 | 217.79 | 209.13 | 8.66 | 8.6 | 10.7 | 21.1 | 8 | 9.5 | 11 | 4.978 | 2.409 | 3.842 | 4.956 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.978 | 2.398 | 3.798 | 4.783 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 102.253 | 106.877 | 2 | 1 | 6.251 | 2.409
2024-03-17 21:00 | 189:00 | 188.511 | 181.189 | 7.322 | 8 | 10 | 21.1 | 7.5 | 9 | 10 | 4.978 | 1.978 | 3.366 | 4.284 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.978 | 1.973 | 3.336 | 4.212 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 88.226 | 92.963 | 2 | 1 | 5.344 | 1.978
2024-03-17 22:00 | 190:00 | 166.104 | 160.032 | 6.072 | 7.5 | 9.4 | 21.2 | 7 | 8.5 | 9.5 | 4.976 | 1.597 | 2.878 | 3.842 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.976 | 1.595 | 2.859 | 3.798 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 77.113 | 82.919 | 2 | 1 | 4.475 | 1.597
2024-03-17 23:00 | 191:00 | 137.999 | 133.489 | 4.51 | 6.9 | 8.7 | 21.3 | 6.5 | 7.5 | 9 | 4.974 | 1.266 | 1.978 | 3.366 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.974 | 1.265 | 1.973 | 3.336 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 62.546 | 70.943 | 2 | 1 | 3.244 | 1.266
2024-03-18 | 192:00 | 111.637 | 108.074 | 3.563 | 6.4 | 8.1 | 21.3 | 6 | 7 | 8.5 | 4.974 | 0.983 | 1.597 | 2.878 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.974 | 0.982 | 1.595 | 2.859 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 47.752 | 60.322 | 2 | 1 | 2.58 | 0.983
2024-03-18 01:00 | 193:00 | 79.187 | 76.431 | 2.756 | 5.8 | 7.4 | 21.4 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 4.972 | 0.745 | 1.266 | 1.978 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.972 | 0.741 | 1.265 | 1.973 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 34.345 | 42.086 | 2 | 1 | 2.011 | 0.745
2024-03-18 02:00 | 194:00 | 64.665 | 62.192 | 2.473 | 5.5 | 7 | 21.3 | 5.5 | 6 | 7 | 4.974 | 0.745 | 0.983 | 1.597 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.974 | 0.741 | 0.982 | 1.595 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 28.173 | 34.019 | 2 | 1 | 1.728 | 0.745
2024-03-18 03:00 | 195:00 | 53.154 | 51.077 | 2.077 | 5.1 | 6.5 | 21.2 | 5 | 6 | 6.5 | 4.976 | 0.547 | 0.983 | 1.266 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.976 | 0.539 | 0.982 | 1.265 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 23.542 | 27.535 | 2 | 1 | 1.53 | 0.547
2024-03-18 04:00 | 196:00 | 49.213 | 47.704 | 1.509 | 4.7 | 6.1 | 21.1 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 4.978 | 0.382 | 0.745 | 1.266 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.978 | 0.371 | 0.741 | 1.265 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 21.051 | 26.653 | 2 | 1 | 1.127 | 0.382
2024-03-18 05:00 | 197:00 | 38.545 | 37.234 | 1.311 | 4.4 | 5.7 | 21 | 4.5 | 5 | 6 | 4.98 | 0.382 | 0.547 | 0.983 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.98 | 0.371 | 0.539 | 0.982 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 16.552 | 20.682 | 2 | 1 | 0.929 | 0.382
2024-03-18 06:00 | 198:00 | 28.465 | 27.595 | 0.87 | 4 | 5.2 | 21.3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 4.974 | 0.244 | 0.382 | 0.745 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.974 | 0.233 | 0.371 | 0.741 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 12.089 | 15.506 | 2 | 1 | 0.626 | 0.244
2024-03-18 07:00 | 199:00 | 21.591 | 20.949 | 0.642 | 3.7 | 4.8 | 21.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 4.97 | 0.13 | 0.382 | 0.547 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.97 | 0.125 | 0.371 | 0.539 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 9.341 | 11.608 | 2 | 1 | 0.512 | 0.13
2024-03-18 08:00 | 200:00 | 38.545 | 37.234 | 1.311 | 4.4 | 5.7 | 21.9 | 4.5 | 5 | 6 | 4.962 | 0.382 | 0.547 | 0.983 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.962 | 0.371 | 0.539 | 0.982 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 16.552 | 20.682 | 2 | 1 | 0.929 | 0.382
2024-03-18 09:00 | 201:00 | 53.154 | 51.077 | 2.077 | 5.1 | 6.5 | 22.3 | 5 | 6 | 6.5 | 4.954 | 0.547 | 0.983 | 1.266 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.954 | 0.539 | 0.982 | 1.265 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 23.542 | 27.535 | 2 | 1 | 1.53 | 0.547
2024-03-18 10:00 | 202:00 | 79.187 | 76.431 | 2.756 | 5.8 | 7.4 | 22.7 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 4.946 | 0.745 | 1.266 | 1.978 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.946 | 0.741 | 1.265 | 1.973 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | 34.345 | 42.086 | 2 | 1 | 2.011 | 0.745
2024-03-18 11:00 | 203:00 | 116.112 | 112.549 | 3.563 | 6.5 | 8.2 | 23.1 | 6 | 7 | 8.5 | 4.938 | 0.983 | 1.597 | 2.878 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.938 | 0.982 | 1.595 | 2.859 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 52.227 | 60.322 | 2 | 1 | 2.58 | 0.983
2024-03-18 12:00 | 204:00 | 160.476 | 154.873 | 5.603 | 7.2 | 9.1 | 23.5 | 7 | 8 | 9.5 | 4.93 | 1.597 | 2.409 | 3.842 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.93 | 1.595 | 2.398 | 3.798 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 73.361 | 81.512 | 2 | 1 | 4.006 | 1.597
2024-03-18 13:00 | 205:00 | 182.655 | 175.821 | 6.834 | 7.9 | 9.9 | 23.8 | 7.5 | 8.5 | 10 | 4.924 | 1.978 | 2.878 | 4.284 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.924 | 1.973 | 2.859 | 4.212 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 84.322 | 91.499 | 2 | 1 | 4.856 | 1.978
2024-03-18 14:00 | 206:00 | 199.938 | 192.616 | 7.322 | 8.1 | 10.2 | 23.4 | 7.5 | 9 | 10.5 | 4.932 | 1.978 | 3.366 | 4.663 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.932 | 1.973 | 3.336 | 4.545 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 92.774 | 99.842 | 2 | 1 | 5.344 | 1.978
2024-03-18 15:00 | 207:00 | 203.38 | 195.196 | 8.184 | 8.3 | 10.4 | 23 | 8 | 9 | 10.5 | 4.94 | 2.409 | 3.366 | 4.663 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.94 | 2.398 | 3.336 | 4.545 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 94.929 | 100.267 | 2 | 1 | 5.775 | 2.409
2024-03-18 16:00 | 208:00 | 217.598 | 208.938 | 8.66 | 8.5 | 10.6 | 22.6 | 8 | 9.5 | 11 | 4.948 | 2.409 | 3.842 | 4.948 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.948 | 2.398 | 3.798 | 4.783 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 102.157 | 106.781 | 2 | 1 | 6.251 | 2.409
2024-03-18 17:00 | 209:00 | 217.79 | 209.13 | 8.66 | 8.7 | 10.8 | 22.2 | 8 | 9.5 | 11 | 4.956 | 2.409 | 3.842 | 4.956 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.956 | 2.398 | 3.798 | 4.783 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 102.253 | 106.877 | 2 | 1 | 6.251 | 2.409
2024-03-18 18:00 | 210:00 | 222.692 | 213.094 | 9.598 | 8.9 | 11.1 | 21.8 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 4.964 | 2.878 | 3.842 | 4.964 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.964 | 2.859 | 3.798 | 4.921 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 104.694 | 108.4 | 2 | 1 | 6.72 | 2.878
2024-03-18 19:00 | 211:00 | 228.332 | 218.292 | 10.04 | 9.1 | 11.3 | 21.1 | 8.5 | 10 | 11.5 | 4.978 | 2.878 | 4.284 | 4.978 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 4.978 | 2.859 | 4.212 | 4.921 | 20 | 5000 | 25 | 4900 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | 108.398 | 109.894 | 2 | 1 | 7.162 | 2.878
2024-03-18 20:00 | 212:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | #N/A | #N/A | 2 | 1 | #N/A | #N/A
2024-03-18 21:00 | 213:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | #N/A | #N/A | 2 | 1 | #N/A | #N/A
2024-03-18 22:00 | 214:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | #N/A | #N/A | 2 | 1 | #N/A | #N/A
2024-03-18 23:00 | 215:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | #N/A | #N/A | 2 | 1 | #N/A | #N/A
2024-03-19 | 216:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | #N/A | #N/A | 2 | 1 | #N/A | #N/A
2024-03-19 01:00 | 217:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | #N/A | #N/A | 2 | 1 | #N/A | #N/A
2024-03-19 02:00 | 218:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | #N/A | #N/A | 2 | 1 | #N/A | #N/A
2024-03-19 03:00 | 219:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | #N/A | #N/A | 2 | 1 | #N/A | #N/A
2024-03-19 04:00 | 220:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | #N/A | #N/A | 2 | 1 | #N/A | #N/A
2024-03-19 05:00 | 221:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | #N/A | #N/A | 2 | 1 | #N/A | #N/A
2024-03-19 06:00 | 222:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | #N/A | #N/A | 2 | 1 | #N/A | #N/A
2024-03-19 07:00 | 223:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | #N/A | #N/A | 2 | 1 | #N/A | #N/A
2024-03-19 08:00 | 224:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | #N/A | #N/A | 2 | 1 | #N/A | #N/A
2024-03-19 09:00 | 225:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | #N/A | #N/A | 2 | 1 | #N/A | #N/A
2024-03-19 10:00 | 226:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 23 | 23 | #N/A | #N/A | 2 | 1 | #N/A | #N/A
2024-03-19 11:00 | 227:00 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 | 23 | #N/A | #N/A | 2 | 1 | #N/A | #N/A
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+TIME(1,0,0)

## CCE PLOM Diario
DATA DE VIENTO EJECUTADO CE PUNTA LOMITAS SATURDAY 09 MARCH |  |  | GENERACIÓN PROYECTADA CE PUNTA LOMITAS, POR BARRA Y # AEG E/S MONDAY 11 MARCH | [6 empty] | Carga a Limitar |  | 175
Fecha | Hora | Viento m/s | Fecha | Hora | MW Proyectada (Barra A) | MW Proyectada (Barra B) | AEG DISPONIBLES BARRA A | AEG DISPONIBLES BARRA B | TOTAL MW | MW Proyectada (Barra A) Limitada | MW Proyectada (Barra B) Limitada | Carga Limitada 165 MW Total
2024-03-09 | 0:00 | 7.9 | 2024-03-11 | 0:00 | 38.394 | 54.173 | 17 | 18 | 92.567 | 38.394 | 54.173 | 92.567
2024-03-09 00:30 | 0:30 | 11 | 2024-03-11 00:30 | 0:30 | 38.394 | 54.173 | 17 | 18 | 92.567 | 38.394 | 54.173 | 92.567
2024-03-09 01:00 | 1:00 | 8.2 | 2024-03-11 01:00 | 1:00 | 34.051 | 47.113 | 17 | 18 | 81.164 | 34.051 | 47.113 | 81.164
2024-03-09 01:30 | 1:30 | 12.4 | 2024-03-11 01:30 | 1:30 | 34.051 | 47.113 | 17 | 18 | 81.164 | 34.051 | 47.113 | 81.164
2024-03-09 02:00 | 2:00 | 10.3 | 2024-03-11 02:00 | 2:00 | 28.951 | 39.444 | 17 | 18 | 68.395 | 28.951 | 39.444 | 68.395
2024-03-09 02:30 | 2:30 | 10.3 | 2024-03-11 02:30 | 2:30 | 28.951 | 39.444 | 17 | 18 | 68.395 | 28.951 | 39.444 | 68.395
2024-03-09 03:00 | 3:00 | 8.3 | 2024-03-11 03:00 | 3:00 | 25.775 | 38.21 | 17 | 18 | 63.985 | 25.775 | 38.21 | 63.985
2024-03-09 03:30 | 3:30 | 14.9 | 2024-03-11 03:30 | 3:30 | 25.775 | 38.21 | 17 | 18 | 63.985 | 25.775 | 38.21 | 63.985
2024-03-09 04:00 | 4:00 | 10.2 | 2024-03-11 04:00 | 4:00 | 23.189 | 32.206 | 17 | 18 | 55.395 | 23.189 | 32.206 | 55.395
2024-03-09 04:30 | 4:30 | 8.2 | 2024-03-11 04:30 | 4:30 | 23.189 | 32.206 | 17 | 18 | 55.395 | 23.189 | 32.206 | 55.395
2024-03-09 05:00 | 5:00 | 7.4 | 2024-03-11 05:00 | 5:00 | 23.189 | 32.206 | 17 | 18 | 55.395 | 23.189 | 32.206 | 55.395
2024-03-09 05:30 | 5:30 | 9.4 | 2024-03-11 05:30 | 5:30 | 23.189 | 32.206 | 17 | 18 | 55.395 | 23.189 | 32.206 | 55.395
2024-03-09 06:00 | 6:00 | 12.6 | 2024-03-11 06:00 | 6:00 | 18.215 | 25.836 | 17 | 18 | 44.051 | 18.215 | 25.836 | 44.051
2024-03-09 06:30 | 6:30 | 9.6 | 2024-03-11 06:30 | 6:30 | 18.215 | 25.836 | 17 | 18 | 44.051 | 18.215 | 25.836 | 44.051
2024-03-09 07:00 | 7:00 | 10.6 | 2024-03-11 07:00 | 7:00 | 16.229 | 21.207 | 17 | 18 | 37.436 | 16.229 | 21.207 | 37.436
2024-03-09 07:30 | 7:30 | 11.4 | 2024-03-11 07:30 | 7:30 | 16.229 | 21.207 | 17 | 18 | 37.436 | 16.229 | 21.207 | 37.436
2024-03-09 08:00 | 8:00 | 12 | 2024-03-11 08:00 | 8:00 | 23.189 | 32.206 | 17 | 18 | 55.395 | 23.189 | 32.206 | 55.395
2024-03-09 08:30 | 8:30 | 10.2 | 2024-03-11 08:30 | 8:30 | 23.189 | 32.206 | 17 | 18 | 55.395 | 23.189 | 32.206 | 55.395
2024-03-09 09:00 | 9:00 | 10.4 | 2024-03-11 09:00 | 9:00 | 34.051 | 47.113 | 17 | 18 | 81.164 | 34.051 | 47.113 | 81.164
2024-03-09 09:30 | 9:30 | 12.4 | 2024-03-11 09:30 | 9:30 | 34.051 | 47.113 | 17 | 18 | 81.164 | 34.051 | 47.113 | 81.164
2024-03-09 10:00 | 10:00 | 11.5 | 2024-03-11 10:00 | 10:00 | 45.491 | 62.39 | 17 | 18 | 107.881 | 45.491 | 62.39 | 107.881
2024-03-09 10:30 | 10:30 | 10.7 | 2024-03-11 10:30 | 10:30 | 45.491 | 62.39 | 17 | 18 | 107.881 | 45.491 | 62.39 | 107.881
2024-03-09 11:00 | 11:00 | 11.6 | 2024-03-11 11:00 | 11:00 | 55.79 | 71.687 | 17 | 18 | 127.477 | 55.79 | 71.687 | 127.477
2024-03-09 11:30 | 11:30 | 11.7 | 2024-03-11 11:30 | 11:30 | 55.79 | 71.687 | 17 | 18 | 127.477 | 55.79 | 71.687 | 127.477
2024-03-09 12:00 | 12:00 | 10.6 | 2024-03-11 12:00 | 12:00 | 64.581 | 82.065 | 17 | 18 | 146.646 | 64.581 | 82.065 | 146.646
2024-03-09 12:30 | 12:30 | 8.8 | 2024-03-11 12:30 | 12:30 | 64.581 | 82.065 | 17 | 18 | 146.646 | 64.581 | 82.065 | 146.646
2024-03-09 13:00 | 13:00 | 10.2 | 2024-03-11 13:00 | 13:00 | 69.566 | 84.479 | 17 | 18 | 154.045 | 69.566 | 84.479 | 154.045
2024-03-09 13:30 | 13:30 | 10.6 | 2024-03-11 13:30 | 13:30 | 69.566 | 84.479 | 17 | 18 | 154.045 | 69.566 | 84.479 | 154.045
2024-03-09 14:00 | 14:00 | 11.6 | 2024-03-11 14:00 | 14:00 | 74.316 | 86.177 | 17 | 18 | 160.493 | 71.9211 | 83.3999 | 155.321
2024-03-09 14:30 | 14:30 | 9.3 | 2024-03-11 14:30 | 14:30 | 74.316 | 86.177 | 17 | 18 | 160.493 | 71.9211 | 83.3999 | 155.321
2024-03-09 15:00 | 15:00 | 9.4 | 2024-03-11 15:00 | 15:00 | 78.298 | 87.506 | 17 | 18 | 165.804 | 72.5472 | 81.0788 | 153.626
2024-03-09 15:30 | 15:30 | 10.7 | 2024-03-11 15:30 | 15:30 | 78.298 | 87.506 | 17 | 18 | 165.804 | 72.5472 | 81.0788 | 153.626
2024-03-09 16:00 | 16:00 | 12.6 | 2024-03-11 16:00 | 16:00 | 78.37 | 87.608 | 17 | 18 | 165.978 | 72.5321 | 81.0819 | 153.614
2024-03-09 16:30 | 16:30 | 11.1 | 2024-03-11 16:30 | 16:30 | 78.37 | 87.608 | 17 | 18 | 165.978 | 72.5321 | 81.0819 | 153.614
2024-03-09 17:00 | 17:00 | 9.4 | 2024-03-11 17:00 | 17:00 | 78.562 | 87.88 | 17 | 18 | 166.442 | 72.492 | 81.09 | 153.582
2024-03-09 17:30 | 17:30 | 8.3 | 2024-03-11 17:30 | 17:30 | 78.562 | 87.88 | 17 | 18 | 166.442 | 72.492 | 81.09 | 153.582
2024-03-09 18:00 | 18:00 | 10.2 | 2024-03-11 18:00 | 18:00 | 74.568 | 86.765 | 17 | 18 | 161.333 | 71.7698 | 83.5092 | 155.279
2024-03-09 18:30 | 18:30 | 11.1 | 2024-03-11 18:30 | 18:30 | 74.568 | 86.765 | 17 | 18 | 161.333 | 71.7698 | 83.5092 | 155.279
2024-03-09 19:00 | 19:00 | 9.9 | 2024-03-11 19:00 | 19:00 | 70.01 | 85.445 | 17 | 18 | 155.455 | 70.01 | 85.445 | 155.455
2024-03-09 19:30 | 19:30 | 11.9 | 2024-03-11 19:30 | 19:30 | 70.01 | 85.445 | 17 | 18 | 155.455 | 70.01 | 85.445 | 155.455
2024-03-09 20:00 | 20:00 | 9.1 | 2024-03-11 20:00 | 20:00 | 70.022 | 85.208 | 17 | 18 | 155.23 | 70.022 | 85.208 | 155.23
2024-03-09 20:30 | 20:30 | 14.9 | 2024-03-11 20:30 | 20:30 | 70.022 | 85.208 | 17 | 18 | 155.23 | 70.022 | 85.208 | 155.23
2024-03-09 21:00 | 21:00 | 13.6 | 2024-03-11 21:00 | 21:00 | 64.833 | 82.443 | 17 | 18 | 147.276 | 64.833 | 82.443 | 147.276
2024-03-09 21:30 | 21:30 | 9.6 | 2024-03-11 21:30 | 21:30 | 64.833 | 82.443 | 17 | 18 | 147.276 | 64.833 | 82.443 | 147.276
2024-03-09 22:00 | 22:00 | 10.5 | 2024-03-11 22:00 | 22:00 | 64.833 | 82.443 | 17 | 18 | 147.276 | 64.833 | 82.443 | 147.276
2024-03-09 22:30 | 22:30 | 8.4 | 2024-03-11 22:30 | 22:30 | 64.833 | 82.443 | 17 | 18 | 147.276 | 64.833 | 82.443 | 147.276
2024-03-09 23:00 | 23:00 | 11 | 2024-03-11 23:00 | 23:00 | 52.862 | 70.223 | 17 | 18 | 123.085 | 52.862 | 70.223 | 123.085
2024-03-09 23:30 | 23:30 | 10.2 | 2024-03-11 23:30 | 23:30 | 52.862 | 70.223 | 17 | 18 | 123.085 | 52.862 | 70.223 | 123.085
Formulas:
Fecha = (Table2[[#This Row],[Fecha]]+2)
Fecha = [Fecha, row above]+TIME(0,30,0)

## CCE PLOME Diario
DATA DE VIENTO EJECUTADO CE PUNTA LOMITAS EXPANSIÓN SATURDAY 09 MARCH |  |  | GENERACIÓN PROYECTADA CE PUNTA LOMITAS EXPANSIÓN, POR BARRA Y # AEG E/S MONDAY 11 MARCH
Fecha | Hora | Viento m/s | Fecha | Hora | MW Proyectada (Barra A) | MW Proyectada (Barra B) | AEG DISPONIBLES BARRA A | AEG DISPONIBLES BARRA B | TOTAL MW
2024-03-09 | 0:00 | 7.9 | 2024-03-11 | 0:00 | 6.61 | 2.532 | 3 | 2 | 9.142
2024-03-09 00:30 | 0:30 | 11 | 2024-03-11 00:30 | 0:30 | 6.61 | 2.532 | 3 | 2 | 9.142
2024-03-09 01:00 | 1:00 | 8.2 | 2024-03-11 01:00 | 1:00 | 5.839 | 1.966 | 3 | 2 | 7.805
2024-03-09 01:30 | 1:30 | 12.4 | 2024-03-11 01:30 | 1:30 | 5.839 | 1.966 | 3 | 2 | 7.805
2024-03-09 02:00 | 2:00 | 10.3 | 2024-03-11 02:00 | 2:00 | 4.989 | 1.966 | 3 | 2 | 6.955
2024-03-09 02:30 | 2:30 | 10.3 | 2024-03-11 02:30 | 2:30 | 4.989 | 1.966 | 3 | 2 | 6.955
2024-03-09 03:00 | 3:00 | 8.3 | 2024-03-11 03:00 | 3:00 | 4.42 | 1.49 | 3 | 2 | 5.91
2024-03-09 03:30 | 3:30 | 14.9 | 2024-03-11 03:30 | 3:30 | 4.42 | 1.49 | 3 | 2 | 5.91
2024-03-09 04:00 | 4:00 | 10.2 | 2024-03-11 04:00 | 4:00 | 3.989 | 1.49 | 3 | 2 | 5.479
2024-03-09 04:30 | 4:30 | 8.2 | 2024-03-11 04:30 | 4:30 | 3.989 | 1.49 | 3 | 2 | 5.479
2024-03-09 05:00 | 5:00 | 7.4 | 2024-03-11 05:00 | 5:00 | 3.989 | 1.49 | 3 | 2 | 5.479
2024-03-09 05:30 | 5:30 | 9.4 | 2024-03-11 05:30 | 5:30 | 3.989 | 1.49 | 3 | 2 | 5.479
2024-03-09 06:00 | 6:00 | 12.6 | 2024-03-11 06:00 | 6:00 | 3.127 | 1.094 | 3 | 2 | 4.221
2024-03-09 06:30 | 6:30 | 9.6 | 2024-03-11 06:30 | 6:30 | 3.127 | 1.094 | 3 | 2 | 4.221
2024-03-09 07:00 | 7:00 | 10.6 | 2024-03-11 07:00 | 7:00 | 2.796 | 1.094 | 3 | 2 | 3.89
2024-03-09 07:30 | 7:30 | 11.4 | 2024-03-11 07:30 | 7:30 | 2.796 | 1.094 | 3 | 2 | 3.89
2024-03-09 08:00 | 8:00 | 12 | 2024-03-11 08:00 | 8:00 | 3.989 | 1.49 | 3 | 2 | 5.479
2024-03-09 08:30 | 8:30 | 10.2 | 2024-03-11 08:30 | 8:30 | 3.989 | 1.49 | 3 | 2 | 5.479
2024-03-09 09:00 | 9:00 | 10.4 | 2024-03-11 09:00 | 9:00 | 5.839 | 1.966 | 3 | 2 | 7.805
2024-03-09 09:30 | 9:30 | 12.4 | 2024-03-11 09:30 | 9:30 | 5.839 | 1.966 | 3 | 2 | 7.805
2024-03-09 10:00 | 10:00 | 11.5 | 2024-03-11 10:00 | 10:00 | 7.848 | 3.194 | 3 | 2 | 11.042
2024-03-09 10:30 | 10:30 | 10.7 | 2024-03-11 10:30 | 10:30 | 7.848 | 3.194 | 3 | 2 | 11.042
2024-03-09 11:00 | 11:00 | 11.6 | 2024-03-11 11:00 | 11:00 | 9.628 | 3.956 | 3 | 2 | 13.584
2024-03-09 11:30 | 11:30 | 11.7 | 2024-03-11 11:30 | 11:30 | 9.628 | 3.956 | 3 | 2 | 13.584
2024-03-09 12:00 | 12:00 | 10.6 | 2024-03-11 12:00 | 12:00 | 11.165 | 4.818 | 3 | 2 | 15.983
2024-03-09 12:30 | 12:30 | 8.8 | 2024-03-11 12:30 | 12:30 | 11.165 | 4.818 | 3 | 2 | 15.983
2024-03-09 13:00 | 13:00 | 10.2 | 2024-03-11 13:00 | 13:00 | 12.074 | 5.756 | 3 | 2 | 17.83
2024-03-09 13:30 | 13:30 | 10.6 | 2024-03-11 13:30 | 13:30 | 12.074 | 5.756 | 3 | 2 | 17.83
2024-03-09 14:00 | 14:00 | 11.6 | 2024-03-11 14:00 | 14:00 | 12.947 | 6.732 | 3 | 2 | 19.679
2024-03-09 14:30 | 14:30 | 9.3 | 2024-03-11 14:30 | 14:30 | 12.947 | 6.732 | 3 | 2 | 19.679
2024-03-09 15:00 | 15:00 | 9.4 | 2024-03-11 15:00 | 15:00 | 13.69 | 7.684 | 3 | 2 | 21.374
2024-03-09 15:30 | 15:30 | 10.7 | 2024-03-11 15:30 | 15:30 | 13.69 | 7.684 | 3 | 2 | 21.374
2024-03-09 16:00 | 16:00 | 12.6 | 2024-03-11 16:00 | 16:00 | 13.702 | 7.684 | 3 | 2 | 21.386
2024-03-09 16:30 | 16:30 | 11.1 | 2024-03-11 16:30 | 16:30 | 13.702 | 7.684 | 3 | 2 | 21.386
2024-03-09 17:00 | 17:00 | 9.4 | 2024-03-11 17:00 | 17:00 | 13.734 | 7.684 | 3 | 2 | 21.418
2024-03-09 17:30 | 17:30 | 8.3 | 2024-03-11 17:30 | 17:30 | 13.734 | 7.684 | 3 | 2 | 21.418
2024-03-09 18:00 | 18:00 | 10.2 | 2024-03-11 18:00 | 18:00 | 12.989 | 6.732 | 3 | 2 | 19.721
2024-03-09 18:30 | 18:30 | 11.1 | 2024-03-11 18:30 | 18:30 | 12.989 | 6.732 | 3 | 2 | 19.721
2024-03-09 19:00 | 19:00 | 9.9 | 2024-03-11 19:00 | 19:00 | 12.148 | 5.756 | 3 | 2 | 17.904
2024-03-09 19:30 | 19:30 | 11.9 | 2024-03-11 19:30 | 19:30 | 12.148 | 5.756 | 3 | 2 | 17.904
2024-03-09 20:00 | 20:00 | 9.1 | 2024-03-11 20:00 | 20:00 | 12.15 | 5.756 | 3 | 2 | 17.906
2024-03-09 20:30 | 20:30 | 14.9 | 2024-03-11 20:30 | 20:30 | 12.15 | 5.756 | 3 | 2 | 17.906
2024-03-09 21:00 | 21:00 | 13.6 | 2024-03-11 21:00 | 21:00 | 11.207 | 4.818 | 3 | 2 | 16.025
2024-03-09 21:30 | 21:30 | 9.6 | 2024-03-11 21:30 | 21:30 | 11.207 | 4.818 | 3 | 2 | 16.025
2024-03-09 22:00 | 22:00 | 10.5 | 2024-03-11 22:00 | 22:00 | 11.207 | 4.818 | 3 | 2 | 16.025
2024-03-09 22:30 | 22:30 | 8.4 | 2024-03-11 22:30 | 22:30 | 11.207 | 4.818 | 3 | 2 | 16.025
2024-03-09 23:00 | 23:00 | 11 | 2024-03-11 23:00 | 23:00 | 9.14 | 3.956 | 3 | 2 | 13.096
2024-03-09 23:30 | 23:30 | 10.2 | 2024-03-11 23:30 | 23:30 | 9.14 | 3.956 | 3 | 2 | 13.096
Formulas:
Fecha = (Table29[[#This Row],[Fecha]]+2)
Fecha = [Fecha, row above]+TIME(0,30,0)

## CCE PLOM 10d (hidden)
PROYECCIÓN DE GENERACIÓN PLOM 09 Mar - 18 Mar
Fecha | Hora | FECHA /HORA | Viento m/s | MW Proyectada (Barra A) | MW Proyectada (Barra B) | AEG DISPONIBLES BARRA A | AEG DISPONIBLES BARRA B | TOTAL MW | MW Proyectada (Barra A) Limitada | MW Proyectada (Barra B) Limitada | Carga Limitada 165 MW Total
2024-03-09 02:00 | 2:00 | 2024-03-09 02:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 03:00 | 3:00 | 2024-03-09 03:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 04:00 | 4:00 | 2024-03-09 04:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 05:00 | 5:00 | 2024-03-09 05:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 06:00 | 6:00 | 2024-03-09 06:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 07:00 | 7:00 | 2024-03-09 07:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 08:00 | 8:00 | 2024-03-09 08:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 09:00 | 9:00 | 2024-03-09 09:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 10:00 | 10:00 | 2024-03-09 10:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 11:00 | 11:00 | 2024-03-09 11:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 12:00 | 12:00 | 2024-03-09 12:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 13:00 | 13:00 | 2024-03-09 13:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 14:00 | 14:00 | 2024-03-09 14:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 15:00 | 15:00 | 2024-03-09 15:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 16:00 | 16:00 | 2024-03-09 16:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 17:00 | 17:00 | 2024-03-09 17:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 18:00 | 18:00 | 2024-03-09 18:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 19:00 | 19:00 | 2024-03-09 19:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 20:00 | 20:00 | 2024-03-09 20:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 21:00 | 21:00 | 2024-03-09 21:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 22:00 | 22:00 | 2024-03-09 22:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 23:00 | 23:00 | 2024-03-09 23:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 | 24:00 | 2024-03-10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 01:00 | 25:00 | 2024-03-10 01:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 02:00 | 26:00 | 2024-03-10 02:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 03:00 | 27:00 | 2024-03-10 03:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 04:00 | 28:00 | 2024-03-10 04:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 05:00 | 29:00 | 2024-03-10 05:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 06:00 | 30:00 | 2024-03-10 06:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 07:00 | 31:00 | 2024-03-10 07:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 08:00 | 32:00 | 2024-03-10 08:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 09:00 | 33:00 | 2024-03-10 09:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 10:00 | 34:00 | 2024-03-10 10:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 11:00 | 35:00 | 2024-03-10 11:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 12:00 | 36:00 | 2024-03-10 12:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 13:00 | 37:00 | 2024-03-10 13:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 14:00 | 38:00 | 2024-03-10 14:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 15:00 | 39:00 | 2024-03-10 15:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 16:00 | 40:00 | 2024-03-10 16:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 17:00 | 41:00 | 2024-03-10 17:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 18:00 | 42:00 | 2024-03-10 18:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 19:00 | 43:00 | 2024-03-10 19:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 20:00 | 44:00 | 2024-03-10 20:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 21:00 | 45:00 | 2024-03-10 21:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 22:00 | 46:00 | 2024-03-10 22:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 23:00 | 47:00 | 2024-03-10 23:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 | 48:00 | 2024-03-11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 01:00 | 49:00 | 2024-03-11 01:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 02:00 | 50:00 | 2024-03-11 02:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 03:00 | 51:00 | 2024-03-11 03:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 04:00 | 52:00 | 2024-03-11 04:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 05:00 | 53:00 | 2024-03-11 05:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 06:00 | 54:00 | 2024-03-11 06:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 07:00 | 55:00 | 2024-03-11 07:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 08:00 | 56:00 | 2024-03-11 08:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 09:00 | 57:00 | 2024-03-11 09:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 10:00 | 58:00 | 2024-03-11 10:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 11:00 | 59:00 | 2024-03-11 11:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 12:00 | 60:00 | 2024-03-11 12:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 13:00 | 61:00 | 2024-03-11 13:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 14:00 | 62:00 | 2024-03-11 14:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 15:00 | 63:00 | 2024-03-11 15:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 16:00 | 64:00 | 2024-03-11 16:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 17:00 | 65:00 | 2024-03-11 17:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 18:00 | 66:00 | 2024-03-11 18:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 19:00 | 67:00 | 2024-03-11 19:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 20:00 | 68:00 | 2024-03-11 20:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 21:00 | 69:00 | 2024-03-11 21:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 22:00 | 70:00 | 2024-03-11 22:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 23:00 | 71:00 | 2024-03-11 23:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 | 72:00 | 2024-03-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 01:00 | 73:00 | 2024-03-12 01:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 02:00 | 74:00 | 2024-03-12 02:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 03:00 | 75:00 | 2024-03-12 03:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 04:00 | 76:00 | 2024-03-12 04:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 05:00 | 77:00 | 2024-03-12 05:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 06:00 | 78:00 | 2024-03-12 06:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 07:00 | 79:00 | 2024-03-12 07:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 08:00 | 80:00 | 2024-03-12 08:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 09:00 | 81:00 | 2024-03-12 09:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 10:00 | 82:00 | 2024-03-12 10:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 11:00 | 83:00 | 2024-03-12 11:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 12:00 | 84:00 | 2024-03-12 12:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 13:00 | 85:00 | 2024-03-12 13:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 14:00 | 86:00 | 2024-03-12 14:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 15:00 | 87:00 | 2024-03-12 15:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 16:00 | 88:00 | 2024-03-12 16:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 17:00 | 89:00 | 2024-03-12 17:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 18:00 | 90:00 | 2024-03-12 18:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 19:00 | 91:00 | 2024-03-12 19:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 20:00 | 92:00 | 2024-03-12 20:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 21:00 | 93:00 | 2024-03-12 21:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 22:00 | 94:00 | 2024-03-12 22:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 23:00 | 95:00 | 2024-03-12 23:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 | 96:00 | 2024-03-13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 01:00 | 97:00 | 2024-03-13 01:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 02:00 | 98:00 | 2024-03-13 02:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 03:00 | 99:00 | 2024-03-13 03:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 04:00 | 100:00 | 2024-03-13 04:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 05:00 | 101:00 | 2024-03-13 05:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 06:00 | 102:00 | 2024-03-13 06:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 07:00 | 103:00 | 2024-03-13 07:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 08:00 | 104:00 | 2024-03-13 08:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 09:00 | 105:00 | 2024-03-13 09:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 10:00 | 106:00 | 2024-03-13 10:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 11:00 | 107:00 | 2024-03-13 11:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 12:00 | 108:00 | 2024-03-13 12:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 13:00 | 109:00 | 2024-03-13 13:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 14:00 | 110:00 | 2024-03-13 14:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 15:00 | 111:00 | 2024-03-13 15:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 16:00 | 112:00 | 2024-03-13 16:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 17:00 | 113:00 | 2024-03-13 17:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 18:00 | 114:00 | 2024-03-13 18:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 19:00 | 115:00 | 2024-03-13 19:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 20:00 | 116:00 | 2024-03-13 20:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 21:00 | 117:00 | 2024-03-13 21:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 22:00 | 118:00 | 2024-03-13 22:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 23:00 | 119:00 | 2024-03-13 23:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 | 120:00 | 2024-03-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 01:00 | 121:00 | 2024-03-14 01:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 02:00 | 122:00 | 2024-03-14 02:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 03:00 | 123:00 | 2024-03-14 03:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 04:00 | 124:00 | 2024-03-14 04:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 05:00 | 125:00 | 2024-03-14 05:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 06:00 | 126:00 | 2024-03-14 06:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 07:00 | 127:00 | 2024-03-14 07:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 08:00 | 128:00 | 2024-03-14 08:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 09:00 | 129:00 | 2024-03-14 09:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 10:00 | 130:00 | 2024-03-14 10:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 11:00 | 131:00 | 2024-03-14 11:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 12:00 | 132:00 | 2024-03-14 12:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 13:00 | 133:00 | 2024-03-14 13:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 14:00 | 134:00 | 2024-03-14 14:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 15:00 | 135:00 | 2024-03-14 15:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 16:00 | 136:00 | 2024-03-14 16:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 17:00 | 137:00 | 2024-03-14 17:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 18:00 | 138:00 | 2024-03-14 18:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 19:00 | 139:00 | 2024-03-14 19:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 20:00 | 140:00 | 2024-03-14 20:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 21:00 | 141:00 | 2024-03-14 21:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 22:00 | 142:00 | 2024-03-14 22:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 23:00 | 143:00 | 2024-03-14 23:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 | 144:00 | 2024-03-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 01:00 | 145:00 | 2024-03-15 01:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 02:00 | 146:00 | 2024-03-15 02:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 03:00 | 147:00 | 2024-03-15 03:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 04:00 | 148:00 | 2024-03-15 04:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 05:00 | 149:00 | 2024-03-15 05:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 06:00 | 150:00 | 2024-03-15 06:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 07:00 | 151:00 | 2024-03-15 07:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 08:00 | 152:00 | 2024-03-15 08:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 09:00 | 153:00 | 2024-03-15 09:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 10:00 | 154:00 | 2024-03-15 10:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 11:00 | 155:00 | 2024-03-15 11:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 12:00 | 156:00 | 2024-03-15 12:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 13:00 | 157:00 | 2024-03-15 13:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 14:00 | 158:00 | 2024-03-15 14:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 15:00 | 159:00 | 2024-03-15 15:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 16:00 | 160:00 | 2024-03-15 16:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 17:00 | 161:00 | 2024-03-15 17:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 18:00 | 162:00 | 2024-03-15 18:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 19:00 | 163:00 | 2024-03-15 19:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 20:00 | 164:00 | 2024-03-15 20:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 21:00 | 165:00 | 2024-03-15 21:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 22:00 | 166:00 | 2024-03-15 22:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 23:00 | 167:00 | 2024-03-15 23:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 | 168:00 | 2024-03-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 01:00 | 169:00 | 2024-03-16 01:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 02:00 | 170:00 | 2024-03-16 02:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 03:00 | 171:00 | 2024-03-16 03:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 04:00 | 172:00 | 2024-03-16 04:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 05:00 | 173:00 | 2024-03-16 05:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 06:00 | 174:00 | 2024-03-16 06:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 07:00 | 175:00 | 2024-03-16 07:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 08:00 | 176:00 | 2024-03-16 08:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 09:00 | 177:00 | 2024-03-16 09:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 10:00 | 178:00 | 2024-03-16 10:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 11:00 | 179:00 | 2024-03-16 11:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 12:00 | 180:00 | 2024-03-16 12:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 13:00 | 181:00 | 2024-03-16 13:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 14:00 | 182:00 | 2024-03-16 14:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 15:00 | 183:00 | 2024-03-16 15:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 16:00 | 184:00 | 2024-03-16 16:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 17:00 | 185:00 | 2024-03-16 17:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 18:00 | 186:00 | 2024-03-16 18:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 19:00 | 187:00 | 2024-03-16 19:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 20:00 | 188:00 | 2024-03-16 20:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 21:00 | 189:00 | 2024-03-16 21:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 22:00 | 190:00 | 2024-03-16 22:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 23:00 | 191:00 | 2024-03-16 23:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 | 192:00 | 2024-03-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 01:00 | 193:00 | 2024-03-17 01:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 02:00 | 194:00 | 2024-03-17 02:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 03:00 | 195:00 | 2024-03-17 03:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 04:00 | 196:00 | 2024-03-17 04:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 05:00 | 197:00 | 2024-03-17 05:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 06:00 | 198:00 | 2024-03-17 06:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 07:00 | 199:00 | 2024-03-17 07:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 08:00 | 200:00 | 2024-03-17 08:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 09:00 | 201:00 | 2024-03-17 09:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 10:00 | 202:00 | 2024-03-17 10:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 11:00 | 203:00 | 2024-03-17 11:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 12:00 | 204:00 | 2024-03-17 12:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 13:00 | 205:00 | 2024-03-17 13:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 14:00 | 206:00 | 2024-03-17 14:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 15:00 | 207:00 | 2024-03-17 15:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 16:00 | 208:00 | 2024-03-17 16:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 17:00 | 209:00 | 2024-03-17 17:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 18:00 | 210:00 | 2024-03-17 18:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 19:00 | 211:00 | 2024-03-17 19:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 20:00 | 212:00 | 2024-03-17 20:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 21:00 | 213:00 | 2024-03-17 21:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 22:00 | 214:00 | 2024-03-17 22:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 23:00 | 215:00 | 2024-03-17 23:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-18 | 216:00 | 2024-03-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-18 01:00 | 217:00 | 2024-03-18 01:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-18 02:00 | 218:00 | 2024-03-18 02:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-18 03:00 | 219:00 | 2024-03-18 03:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-18 04:00 | 220:00 | 2024-03-18 04:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-18 05:00 | 221:00 | 2024-03-18 05:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-18 06:00 | 222:00 | 2024-03-18 06:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-18 07:00 | 223:00 | 2024-03-18 07:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-18 08:00 | 224:00 | 2024-03-18 08:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-18 09:00 | 225:00 | 2024-03-18 09:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-18 10:00 | 226:00 | 2024-03-18 10:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-18 11:00 | 227:00 | 2024-03-18 11:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+TIME(1,0,0)
FECHA /HORA = Table110[[#This Row],[Fecha]]

## CCE PLOME 10d (hidden)
PROYECCIÓN DE GENERACIÓN PLOME 09 Mar - 18 Mar
Fecha | Hora | FECHA /HORA | Viento m/s | MW Proyectada (Barra A) | MW Proyectada (Barra B) | AEG DISPONIBLES BARRA A | AEG DISPONIBLES BARRA B | TOTAL MW
2024-03-09 02:00 | 2:00 | 2024-03-09 02:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 03:00 | 3:00 | 2024-03-09 03:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 04:00 | 4:00 | 2024-03-09 04:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 05:00 | 5:00 | 2024-03-09 05:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 06:00 | 6:00 | 2024-03-09 06:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 07:00 | 7:00 | 2024-03-09 07:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 08:00 | 8:00 | 2024-03-09 08:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 09:00 | 9:00 | 2024-03-09 09:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 10:00 | 10:00 | 2024-03-09 10:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 11:00 | 11:00 | 2024-03-09 11:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 12:00 | 12:00 | 2024-03-09 12:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 13:00 | 13:00 | 2024-03-09 13:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 14:00 | 14:00 | 2024-03-09 14:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 15:00 | 15:00 | 2024-03-09 15:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 16:00 | 16:00 | 2024-03-09 16:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 17:00 | 17:00 | 2024-03-09 17:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 18:00 | 18:00 | 2024-03-09 18:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 19:00 | 19:00 | 2024-03-09 19:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 20:00 | 20:00 | 2024-03-09 20:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 21:00 | 21:00 | 2024-03-09 21:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 22:00 | 22:00 | 2024-03-09 22:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-09 23:00 | 23:00 | 2024-03-09 23:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 | 24:00 | 2024-03-10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 01:00 | 25:00 | 2024-03-10 01:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 02:00 | 26:00 | 2024-03-10 02:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 03:00 | 27:00 | 2024-03-10 03:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 04:00 | 28:00 | 2024-03-10 04:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 05:00 | 29:00 | 2024-03-10 05:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 06:00 | 30:00 | 2024-03-10 06:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 07:00 | 31:00 | 2024-03-10 07:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 08:00 | 32:00 | 2024-03-10 08:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 09:00 | 33:00 | 2024-03-10 09:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 10:00 | 34:00 | 2024-03-10 10:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 11:00 | 35:00 | 2024-03-10 11:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 12:00 | 36:00 | 2024-03-10 12:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 13:00 | 37:00 | 2024-03-10 13:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 14:00 | 38:00 | 2024-03-10 14:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 15:00 | 39:00 | 2024-03-10 15:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 16:00 | 40:00 | 2024-03-10 16:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 17:00 | 41:00 | 2024-03-10 17:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 18:00 | 42:00 | 2024-03-10 18:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 19:00 | 43:00 | 2024-03-10 19:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 20:00 | 44:00 | 2024-03-10 20:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 21:00 | 45:00 | 2024-03-10 21:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 22:00 | 46:00 | 2024-03-10 22:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-10 23:00 | 47:00 | 2024-03-10 23:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 | 48:00 | 2024-03-11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 01:00 | 49:00 | 2024-03-11 01:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 02:00 | 50:00 | 2024-03-11 02:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 03:00 | 51:00 | 2024-03-11 03:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 04:00 | 52:00 | 2024-03-11 04:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 05:00 | 53:00 | 2024-03-11 05:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 06:00 | 54:00 | 2024-03-11 06:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 07:00 | 55:00 | 2024-03-11 07:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 08:00 | 56:00 | 2024-03-11 08:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 09:00 | 57:00 | 2024-03-11 09:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 10:00 | 58:00 | 2024-03-11 10:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 11:00 | 59:00 | 2024-03-11 11:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 12:00 | 60:00 | 2024-03-11 12:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 13:00 | 61:00 | 2024-03-11 13:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 14:00 | 62:00 | 2024-03-11 14:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 15:00 | 63:00 | 2024-03-11 15:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 16:00 | 64:00 | 2024-03-11 16:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 17:00 | 65:00 | 2024-03-11 17:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 18:00 | 66:00 | 2024-03-11 18:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 19:00 | 67:00 | 2024-03-11 19:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 20:00 | 68:00 | 2024-03-11 20:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 21:00 | 69:00 | 2024-03-11 21:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 22:00 | 70:00 | 2024-03-11 22:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-11 23:00 | 71:00 | 2024-03-11 23:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 | 72:00 | 2024-03-12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 01:00 | 73:00 | 2024-03-12 01:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 02:00 | 74:00 | 2024-03-12 02:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 03:00 | 75:00 | 2024-03-12 03:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 04:00 | 76:00 | 2024-03-12 04:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 05:00 | 77:00 | 2024-03-12 05:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 06:00 | 78:00 | 2024-03-12 06:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 07:00 | 79:00 | 2024-03-12 07:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 08:00 | 80:00 | 2024-03-12 08:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 09:00 | 81:00 | 2024-03-12 09:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 10:00 | 82:00 | 2024-03-12 10:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 11:00 | 83:00 | 2024-03-12 11:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 12:00 | 84:00 | 2024-03-12 12:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 13:00 | 85:00 | 2024-03-12 13:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 14:00 | 86:00 | 2024-03-12 14:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 15:00 | 87:00 | 2024-03-12 15:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 16:00 | 88:00 | 2024-03-12 16:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 17:00 | 89:00 | 2024-03-12 17:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 18:00 | 90:00 | 2024-03-12 18:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 19:00 | 91:00 | 2024-03-12 19:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 20:00 | 92:00 | 2024-03-12 20:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 21:00 | 93:00 | 2024-03-12 21:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 22:00 | 94:00 | 2024-03-12 22:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-12 23:00 | 95:00 | 2024-03-12 23:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 | 96:00 | 2024-03-13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 01:00 | 97:00 | 2024-03-13 01:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 02:00 | 98:00 | 2024-03-13 02:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 03:00 | 99:00 | 2024-03-13 03:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 04:00 | 100:00 | 2024-03-13 04:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 05:00 | 101:00 | 2024-03-13 05:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 06:00 | 102:00 | 2024-03-13 06:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 07:00 | 103:00 | 2024-03-13 07:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 08:00 | 104:00 | 2024-03-13 08:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 09:00 | 105:00 | 2024-03-13 09:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 10:00 | 106:00 | 2024-03-13 10:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 11:00 | 107:00 | 2024-03-13 11:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 12:00 | 108:00 | 2024-03-13 12:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 13:00 | 109:00 | 2024-03-13 13:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 14:00 | 110:00 | 2024-03-13 14:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 15:00 | 111:00 | 2024-03-13 15:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 16:00 | 112:00 | 2024-03-13 16:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 17:00 | 113:00 | 2024-03-13 17:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 18:00 | 114:00 | 2024-03-13 18:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 19:00 | 115:00 | 2024-03-13 19:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 20:00 | 116:00 | 2024-03-13 20:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 21:00 | 117:00 | 2024-03-13 21:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 22:00 | 118:00 | 2024-03-13 22:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-13 23:00 | 119:00 | 2024-03-13 23:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 | 120:00 | 2024-03-14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 01:00 | 121:00 | 2024-03-14 01:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 02:00 | 122:00 | 2024-03-14 02:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 03:00 | 123:00 | 2024-03-14 03:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 04:00 | 124:00 | 2024-03-14 04:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 05:00 | 125:00 | 2024-03-14 05:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 06:00 | 126:00 | 2024-03-14 06:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 07:00 | 127:00 | 2024-03-14 07:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 08:00 | 128:00 | 2024-03-14 08:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 09:00 | 129:00 | 2024-03-14 09:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 10:00 | 130:00 | 2024-03-14 10:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 11:00 | 131:00 | 2024-03-14 11:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 12:00 | 132:00 | 2024-03-14 12:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 13:00 | 133:00 | 2024-03-14 13:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 14:00 | 134:00 | 2024-03-14 14:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 15:00 | 135:00 | 2024-03-14 15:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 16:00 | 136:00 | 2024-03-14 16:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 17:00 | 137:00 | 2024-03-14 17:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 18:00 | 138:00 | 2024-03-14 18:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 19:00 | 139:00 | 2024-03-14 19:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 20:00 | 140:00 | 2024-03-14 20:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 21:00 | 141:00 | 2024-03-14 21:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 22:00 | 142:00 | 2024-03-14 22:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-14 23:00 | 143:00 | 2024-03-14 23:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 | 144:00 | 2024-03-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 01:00 | 145:00 | 2024-03-15 01:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 02:00 | 146:00 | 2024-03-15 02:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 03:00 | 147:00 | 2024-03-15 03:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 04:00 | 148:00 | 2024-03-15 04:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 05:00 | 149:00 | 2024-03-15 05:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 06:00 | 150:00 | 2024-03-15 06:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 07:00 | 151:00 | 2024-03-15 07:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 08:00 | 152:00 | 2024-03-15 08:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 09:00 | 153:00 | 2024-03-15 09:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 10:00 | 154:00 | 2024-03-15 10:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 11:00 | 155:00 | 2024-03-15 11:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 12:00 | 156:00 | 2024-03-15 12:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 13:00 | 157:00 | 2024-03-15 13:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 14:00 | 158:00 | 2024-03-15 14:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 15:00 | 159:00 | 2024-03-15 15:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 16:00 | 160:00 | 2024-03-15 16:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 17:00 | 161:00 | 2024-03-15 17:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 18:00 | 162:00 | 2024-03-15 18:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 19:00 | 163:00 | 2024-03-15 19:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 20:00 | 164:00 | 2024-03-15 20:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 21:00 | 165:00 | 2024-03-15 21:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 22:00 | 166:00 | 2024-03-15 22:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-15 23:00 | 167:00 | 2024-03-15 23:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 | 168:00 | 2024-03-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 01:00 | 169:00 | 2024-03-16 01:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 02:00 | 170:00 | 2024-03-16 02:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 03:00 | 171:00 | 2024-03-16 03:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 04:00 | 172:00 | 2024-03-16 04:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 05:00 | 173:00 | 2024-03-16 05:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 06:00 | 174:00 | 2024-03-16 06:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 07:00 | 175:00 | 2024-03-16 07:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 08:00 | 176:00 | 2024-03-16 08:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 09:00 | 177:00 | 2024-03-16 09:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 10:00 | 178:00 | 2024-03-16 10:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 11:00 | 179:00 | 2024-03-16 11:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 12:00 | 180:00 | 2024-03-16 12:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 13:00 | 181:00 | 2024-03-16 13:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 14:00 | 182:00 | 2024-03-16 14:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 15:00 | 183:00 | 2024-03-16 15:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 16:00 | 184:00 | 2024-03-16 16:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 17:00 | 185:00 | 2024-03-16 17:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 18:00 | 186:00 | 2024-03-16 18:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 19:00 | 187:00 | 2024-03-16 19:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 20:00 | 188:00 | 2024-03-16 20:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 21:00 | 189:00 | 2024-03-16 21:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 22:00 | 190:00 | 2024-03-16 22:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-16 23:00 | 191:00 | 2024-03-16 23:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 | 192:00 | 2024-03-17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 01:00 | 193:00 | 2024-03-17 01:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 02:00 | 194:00 | 2024-03-17 02:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 03:00 | 195:00 | 2024-03-17 03:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 04:00 | 196:00 | 2024-03-17 04:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 05:00 | 197:00 | 2024-03-17 05:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 06:00 | 198:00 | 2024-03-17 06:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 07:00 | 199:00 | 2024-03-17 07:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 08:00 | 200:00 | 2024-03-17 08:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 09:00 | 201:00 | 2024-03-17 09:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 10:00 | 202:00 | 2024-03-17 10:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 11:00 | 203:00 | 2024-03-17 11:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 12:00 | 204:00 | 2024-03-17 12:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 13:00 | 205:00 | 2024-03-17 13:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 14:00 | 206:00 | 2024-03-17 14:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 15:00 | 207:00 | 2024-03-17 15:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 16:00 | 208:00 | 2024-03-17 16:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 17:00 | 209:00 | 2024-03-17 17:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 18:00 | 210:00 | 2024-03-17 18:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 19:00 | 211:00 | 2024-03-17 19:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 20:00 | 212:00 | 2024-03-17 20:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 21:00 | 213:00 | 2024-03-17 21:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 22:00 | 214:00 | 2024-03-17 22:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-17 23:00 | 215:00 | 2024-03-17 23:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-18 | 216:00 | 2024-03-18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-18 01:00 | 217:00 | 2024-03-18 01:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-18 02:00 | 218:00 | 2024-03-18 02:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-18 03:00 | 219:00 | 2024-03-18 03:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-18 04:00 | 220:00 | 2024-03-18 04:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-18 05:00 | 221:00 | 2024-03-18 05:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-18 06:00 | 222:00 | 2024-03-18 06:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-18 07:00 | 223:00 | 2024-03-18 07:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-18 08:00 | 224:00 | 2024-03-18 08:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-18 09:00 | 225:00 | 2024-03-18 09:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-18 10:00 | 226:00 | 2024-03-18 10:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2024-03-18 11:00 | 227:00 | 2024-03-18 11:00 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Formulas:
Fecha = Table110[[#This Row],[Fecha]]
FECHA /HORA = Table14[[#This Row],[Fecha]]